## Panel
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1,2,3
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 200 A/ 240 V | 3 Buah
2 | Contactor | MITSUBISHI | S - K 125 | 150 A | 3 Buah
3 | Ampere Meter | Crompton | tidak terbaca | 200 / 5 A | 3 Buah
4 | Indacator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 6 Buah
5 | Termal Over Load | tidak terbaca | I H - k 120 TA | tidak terbaca | 3 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 4
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 600 V | 1 Buah
2 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 80 | 135 A | 2 Buah
3 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 65 | 100 A | 1 Buah
4 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150 / 5A | 1 Buah
5 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 1 Buah
7 | Timer | Anly | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Swicth Voltsge | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
9 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 4 Buah
10 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
Dibuat Oleh :
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 5
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 225 - CB | 500 V | 2 Buah
2 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 220 | tidak terbaca | 2 Buah
3 | Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 500 V | 1 Buah
4 | Motor Relay | Kasuga | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
5 | Motor Relay | Kawamura | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 2 Buah
7 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150/ 5 A | 2 Buah
8 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 500 V | 1 Buah
9 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Buah
10 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 4 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 6
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 600 V | 1 Buah
2 | Timer | KASUGA | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Contactor | MITSUBISHI | S-k 50 | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Contactor | MITSUBISHI | S-k 80 | 135 A | 2 Buah
5 | Motor Relay | KASUGA | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 1 Buah
7 | Zekring | Tardofus | AC - 2 gl | 315 A | 3 Buah
8 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150/ 5A | 1 Buah
9 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 400 V | 1 Buah
10 | Switch Voltage | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
11 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
12 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
4 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150 / 5A | 1 Buah
5 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
2010
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker (MCB) | GE | FD 160 | 160 A/690 V | 1 Buah
2 | Contactor | AEG | LS 90 K 22 | 180 A/600 V | 9 Buah
3 | Contactor | AEG | LS 75 K 22 | 156 A/600 V | 3 Buah
4 | Amper Meter | GEM | 0 - 800 | 800/ 5 A | 3 Buah
5 | Voltage Meter | GEM | 0 -400 | 500 V | 1 Buah
6 | Switch Voltage | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
7 | Indi Cator Lam | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 3 Buah
8 | Amper Meter | GEM | Tidak Terbaca | 250 / 5 A | 3 Buah
9 | Voltage Meter | GEM | Tidak Terbaca | 500 | 1 Buah
10 | Switch Voltage Meter | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
11 | Pilot Lamp | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 5 Buah
12 | Push Buton | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 2 Buah
13 | Breker | GE | FE 250 | 250 A | 1Buah
14 | Stut | GE | C 6 | 6 A | 4 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN :PANEL MCB POMPA NO.2
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker (MCB) | GE | FD 160 | 160 A/690 V | 1 Buah
2 | Contactor | AEG | LS 90 K 22 | 180 A/600 V | 9 Buah
3 | Contactor | AEG | LS 75 K 22 | 156 A/600 V | 3 Buah
4 | Amper Meter | GEM | 0 - 800 | 800/ 5 A | 3 Buah
5 | Voltage Meter | GEM | 0 -400 | 500 V | 1 Buah
6 | Switch Voltage | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
7 | Indi Cator Lam | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 3 Buah
8 | Amper Meter | GEM | Tidak Terbaca | 250 / 5 A | 3 Buah
9 | Voltage Meter | GEM | Tidak Terbaca | 500 | 1 Buah
10 | Switch Voltage Meter | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
11 | Pilot Lamp | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 5 Buah
12 | Push Buton | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 2 Buah
13 | Breker | GE | FE 250 | 250 A | 1Buah
14 | Stut | GE | C 6 | 6 A | 4 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker (MCB) | GE | FD 160 | 160 A/690 V | 1 Buah
2 | Contactor | AEG | LS 90 K 22 | 180 A/600 V | 9 Buah
3 | Contactor | AEG | LS 75 K 22 | 156 A/600 V | 3 Buah
4 | Amper Meter | GEM | 0 - 800 | 800/ 5 A | 3 Buah
5 | Voltage Meter | GEM | 0 -400 | 500 V | 1 Buah
6 | Switch Voltage | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
7 | Indi Cator Lam | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 3 Buah
8 | Amper Meter | GEM | Tidak Terbaca | 250 / 5 A | 3 Buah
9 | Voltage Meter | GEM | Tidak Terbaca | 500 | 1 Buah
10 | Switch Voltage Meter | GAE | GAVE | Tidak Terbaca | 1 Buah
11 | Pilot Lamp | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 5 Buah
12 | Push Buton | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | Tidak Terbaca | 2 Buah
13 | Breker | GE | FE 250 | 250 A | 1Buah
14 | Stut | GE | C 6 | 6 A | 4 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 4
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 600 V | 1 Buah
2 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 80 | 135 A | 2 Buah
3 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 65 | 100 A | 1 Buah
4 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150 / 5A | 1 Buah
5 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 1 Buah
7 | Timer | Anly | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Swicth Voltsge | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
9 | T O | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Auxileri | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 6 Buah
11 | Swit Volmeter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
12 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 4 Buah
13 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
Dibuat Oleh :
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 5
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 225 - CB | 500 V | 2 Buah
2 | Contaktor | MITSUBISHI | S - k 220 | tidak terbaca | 2 Buah
3 | Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 500 V | 1 Buah
4 | Motor Relay | Kasuga | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
5 | Motor Relay | Kawamura | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 2 Buah
7 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150/ 5 A | 2 Buah
8 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 500 V | 1 Buah
9 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Buah
10 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 4 Buah
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 6
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 600 V | 1 Buah
2 | Timer | KASUGA | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Contactor | MITSUBISHI | S-k 50 | tidak terbaca | 1 Buah
4 | Contactor | MITSUBISHI | S-k 80 | 135 A | 2 Buah
5 | Motor Relay | KASUGA | tidak terbaca | 380 V 50/60 Hz | 1 Buah
6 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | A 150/ 5 A | 1 Buah
7 | Zekring | Tardofus | AC - 2 gl | 315 A | 3 Buah
8 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 150/ 5A | 1 Buah
9 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 400 V | 1 Buah
10 | Switch Voltage | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
11 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
12 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah

## Genset
DATA INVENTARIS GENSET DAN PERALATANNYA 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | ENGINE |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | CATERFILAR | VOLVO Penta
2 | Model/Type | D 318 | TAD 164 GE
3 | Nomor mesin | 5173789 | -
4 | Rpm | 1500 | 1500
5 | Daya (PK) | 73 KW | 340 KVA
6 | Jumlah Piston | 6 Bh | 12 Bh
7 | CC | tdk terbaca | tdk terbaca
8 | Bahan Bakar | Solar | Solar
9 | Kebutuhan Oli | Mesran | Mesran
10 | Tahun operasi | tdk terbaca | Desember 2006
11 | Tahun rakitan | tdk terbaca | -
| Spesifikasi | ALTERNATOR
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | tiadak ada,generator lasung | CRAMACO
2 | Model/Type | dikopel ke pompa | G2R315MB/4
3 | Jenis |  | -
4 | Phase |  | 3 Phase
5 | Daya / Frekwensi |  | 500 KVA / 50 Hz
6 | Voltage |  | 380 - 440 V
7 | Ampere |  | -
7 | Rpm |  | 1500
8 | No. bearing |  | -
9 | Tahun operasi |  | Desember 2006
10 | Tahun rakitan

## Capasitor Bank
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL CAPASITOR BANK
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | GAE | G 403 NF B | 400 A | 1 Buah
2 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N | 400/ 5 A | 3 Buah
3 | Breaker | GAE | G 100 - NF B | 500 V | 9 Buah
4 | Contactor | AEG | Ls 47 | tidak terbaca | 6 Buah
5 | Contactor | MELEMICANIG | PS I 065 II | tidak terbaca | 3 Buah
6 | Stoot | MULTY | tidak terbaca | 6 Ampere | 7 Buah
7 | Regulator | GAE | Blr MC | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Capasitor | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 72 Buah
9 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 9 Buah
2 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N | 400/ 5 A | 3 Buah

## MCC
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCC
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker Induk | AEG | MCL 638 S | 630 A / 690 V | 1 Buah
2 | Relay | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Stoot | BKM | tidak terbaca | 300 A / 240 V | 1 Buah
4 | Current Trafo | tidak terbaca | ICY 3 | A 400/ S | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MITSUBISHI | NF 250 - CS | 200 A/ 600 V | 1 Buah
2 | Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 400 A/ 500 V | 2 Buah
3 | Breaker | MITSUBISHI | NF 30 - SB | 20 A/ 600 V | 1 Buah
4 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 1000/ 5 A | 3 Buah
5 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 400 V | 1 Buah
6 | Switch Voltage | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
7 | Cosphi Meter | Saci | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
8 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
4 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 1000/ 5 A | 3 Buah
5 | Voltage Meter | GAE | tidak terbaca | 400 V | 1 Buah

## Pompa + Elektromotor
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2007
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | P O M P A | [5 empty] | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I
1 | Merk | TORISHIMA | TORISHIMA | TORISHIMA | TORISHIMA | TORISHIMA | KIRLOSKAR
2 | Model/Type | ETA/ 150 - 40 | ETA/ 150 - 40 | ETA/ 150 - 40 | ETA/ 150 - 40 | ETA/ 150 - 40 | DB 125/ 40
3 | Jenis | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Head | 50 Meter | 50 Meter | 50 Meter | 50 Meter | 50 Meter | 42 Meter
5 | Kapasitas | 4.55 M3/Menit | 4.55 M3/Menit | 4.55 M3/Menit | 4.55 M3/Menit | 4.55 M3/Menit | 75 L/Detik
6 | Sistim pelumasan | Oil | Oil | Oil | Oil | Oil | Oil
7 | M. Seal/G.Packing | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm
8 | No. bearing | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
9 | Tahun operasi | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | tidak terbaca
10 | Tahun rakitan | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | tidak terbaca
| Spesifikasi | P O M P A 1: E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II
1 | Merk | MELDENSHA | MELDENSHA | MELDENSHA | AEG | MELDENSHA | KIRLOSKAR
2 | Model/Type | ED.8 ERO | ED.8 ERO | ED.8 ERO | M.250 MV 4 | ED.8 ERO | IP 54
3 | Jenis | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 55 kw | 55 kw | 55 kw | 55 kw/ 75 hp | 55 kw | 55 kw
6 | Voltase | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Rpm | 1460 Rpm | 1460 Rpm | 1460 Rpm | 1475 Rpm | 1460 Rpm | 1475 Rpm
8 | No. bearing | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
9 | Tahun operasi | 1961 | 1961 | 1961 | 1979 | 1969 | tidak terbaca
10 | Tahun rakitan | 1961 | 1961 | 1961 | 1979 | 1969 | tidak terbaca
11 | Berat | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
12 | Sistem | Reostart | Reostart | Reostart | Start Delta | Reostart | Start Delta
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2007
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR BARU
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R 1: P O M P A; E L E K T R O M O T O R 4: Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | KSB | KSB | KSB | Di data tanggal 23 - 05 2007
2 | Model/Type | ETA/ 150 - 50 | ETA/ 150 - 50 | ETA/ 150 - 50 | Pompa dan Elektromotor
3 | Jenis | Horizontal | Horizontal | Horizontal | belum terpasang
4 | Head | E L E K T R O M O T O R 1: 70 Meter; E L E K T R O M O T O R 2: 70 Meter; E L E K T R O M O T O R 3: 70 Meter
5 | Kapasitas | E L E K T R O M O T O R 1: 270 M3/h; E L E K T R O M O T O R 2: 270 M3/h; E L E K T R O M O T O R 3: 270 M3/h
6 | Rpm | E L E K T R O M O T O R 1: 1460; E L E K T R O M O T O R 2: 1460; E L E K T R O M O T O R 3: 1460
6 | Sistim pelumasan | E L E K T R O M O T O R 1: Oil; E L E K T R O M O T O R 2: Oil; E L E K T R O M O T O R 3: Oil
7 | M. Seal/G.Packing | E L E K T R O M O T O R 1: Glenpaking; E L E K T R O M O T O R 2: Glenpaking; E L E K T R O M O T O R 3: Glenpaking
8 | No. bearing | E L E K T R O M O T O R 1: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 2: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 3: 6317 C3
9 | No. Product | E L E K T R O M O T O R 1: 049 - 0606124 - 001; E L E K T R O M O T O R 2: 049 - 0606124 - 002; E L E K T R O M O T O R 3: 049 - 0603086 - 001
9 | Tahun operasi
10 | Tahun rakitan | E L E K T R O M O T O R 1: 2006; E L E K T R O M O T O R 2: 2006; E L E K T R O M O T O R 3: 2006
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R 1: E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | E L E K T R O M O T O R 1: MEZ; E L E K T R O M O T O R 2: MEZ; E L E K T R O M O T O R 3: MEZ
2 | Model/Type
3 | Jenis | E L E K T R O M O T O R 1: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 2: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 3: Horizontal
4 | Phase | E L E K T R O M O T O R 1: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 2: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 3: 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | E L E K T R O M O T O R 1: 90 kw; E L E K T R O M O T O R 2: 90 kw; E L E K T R O M O T O R 3: 90 kw
6 | Voltase | E L E K T R O M O T O R 1: 380; E L E K T R O M O T O R 2: 380; E L E K T R O M O T O R 3: 380
7 | Rpm | E L E K T R O M O T O R 1: 1485; E L E K T R O M O T O R 2: 1485; E L E K T R O M O T O R 3: 1485
8 | No. bearing | E L E K T R O M O T O R 1: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 2: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 3: 6317 C3
9 | I P | E L E K T R O M O T O R 1: 55; E L E K T R O M O T O R 2: 55; E L E K T R O M O T O R 3: 55
10 | HZ | E L E K T R O M O T O R 1: 50; E L E K T R O M O T O R 2: 50; E L E K T R O M O T O R 3: 50
11 | Tahun operasi | E L E K T R O M O T O R 1: 2006; E L E K T R O M O T O R 2: 2006; E L E K T R O M O T O R 3: 2006
12 | Tahun rakitan
13 | Cos φ | E L E K T R O M O T O R 1: 0.86; E L E K T R O M O T O R 2: 0.86; E L E K T R O M O T O R 3: 0.86
14 | Berat | E L E K T R O M O T O R 1: 580 Kg; E L E K T R O M O T O R 2: 580 Kg; E L E K T R O M O T O R 3: 580 Kg
15 | Buatan | E L E K T R O M O T O R 1: Czech Republic; E L E K T R O M O T O R 2: Czech Republic; E L E K T R O M O T O R 3: Czech Republic
16 | Sistem | E L E K T R O M O T O R 1: Sart - Delta; E L E K T R O M O T O R 2: Sart - Delta; E L E K T R O M O T O R 3: Sart - Delta
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR BARU
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R 1: P O M P A; E L E K T R O M O T O R 4: Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | E L E K T R O M O T O R 1: KSB; E L E K T R O M O T O R 2: KSB; E L E K T R O M O T O R 3: KSB
2 | Model/Type | E L E K T R O M O T O R 1: ETA/ 150 - 50; E L E K T R O M O T O R 2: ETA/ 150 - 50; E L E K T R O M O T O R 3: ETA/ 150 - 50
3 | Jenis | E L E K T R O M O T O R 1: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 2: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 3: Horizontal
4 | Head | E L E K T R O M O T O R 1: 70 Meter; E L E K T R O M O T O R 2: 70 Meter; E L E K T R O M O T O R 3: 70 Meter
5 | Kapasitas | E L E K T R O M O T O R 1: 270 M3/h; E L E K T R O M O T O R 2: 270 M3/h; E L E K T R O M O T O R 3: 270 M3/h
6 | Rpm | E L E K T R O M O T O R 1: 1460; E L E K T R O M O T O R 2: 1460; E L E K T R O M O T O R 3: 1460
6 | Sistim pelumasan | E L E K T R O M O T O R 1: Oil; E L E K T R O M O T O R 2: Oil; E L E K T R O M O T O R 3: Oil
7 | M. Seal/G.Packing | E L E K T R O M O T O R 1: Glenpaking; E L E K T R O M O T O R 2: Glenpaking; E L E K T R O M O T O R 3: Glenpaking
8 | No. bearing | E L E K T R O M O T O R 1: 6411; E L E K T R O M O T O R 2: 6411; E L E K T R O M O T O R 3: 6411
9 | No. Product | E L E K T R O M O T O R 1: 049 - 0606124 - 001; E L E K T R O M O T O R 2: 049 - 0606124 - 002; E L E K T R O M O T O R 3: 049 - 0603086 - 001
9 | Tahun operasi
10 | Tahun rakitan | E L E K T R O M O T O R 1: 2006; E L E K T R O M O T O R 2: 2006; E L E K T R O M O T O R 3: 2006
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R 1: E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | E L E K T R O M O T O R 1: MEZ; E L E K T R O M O T O R 2: MEZ; E L E K T R O M O T O R 3: MEZ
2 | Model/Type
3 | Jenis | E L E K T R O M O T O R 1: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 2: Horizontal; E L E K T R O M O T O R 3: Horizontal
4 | Phase | E L E K T R O M O T O R 1: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 2: 3 Phase; E L E K T R O M O T O R 3: 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | E L E K T R O M O T O R 1: 90 kw; E L E K T R O M O T O R 2: 90 kw; E L E K T R O M O T O R 3: 90 kw
6 | Voltase | E L E K T R O M O T O R 1: 380; E L E K T R O M O T O R 2: 380; E L E K T R O M O T O R 3: 380
7 | Rpm | E L E K T R O M O T O R 1: 1485; E L E K T R O M O T O R 2: 1485; E L E K T R O M O T O R 3: 1485
8 | No. bearing | E L E K T R O M O T O R 1: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 2: 6317 C3; E L E K T R O M O T O R 3: 6317 C3
9 | I P | E L E K T R O M O T O R 1: 55; E L E K T R O M O T O R 2: 55; E L E K T R O M O T O R 3: 55
10 | HZ | E L E K T R O M O T O R 1: 50; E L E K T R O M O T O R 2: 50; E L E K T R O M O T O R 3: 50
11 | Tahun operasi | E L E K T R O M O T O R 1: 2006; E L E K T R O M O T O R 2: 2006; E L E K T R O M O T O R 3: 2006
12 | Tahun rakitan
13 | Cos φ | E L E K T R O M O T O R 1: 0.86; E L E K T R O M O T O R 2: 0.86; E L E K T R O M O T O R 3: 0.86
14 | Berat | E L E K T R O M O T O R 1: 580 Kg; E L E K T R O M O T O R 2: 580 Kg; E L E K T R O M O T O R 3: 580 Kg
15 | Buatan | E L E K T R O M O T O R 1: Czech Republic; E L E K T R O M O T O R 2: Czech Republic; E L E K T R O M O T O R 3: Czech Republic
16 | Sistem | E L E K T R O M O T O R 1: Sart - Delta; E L E K T R O M O T O R 2: Sart - Delta; E L E K T R O M O T O R 3: Sart - Delta
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R 1: P O M P A | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I
1 | Merk | KSB | KSB | KSB | KSB TORISHIMA | KSB TORISHIMA | KIRLOSKAR
2 | Model/Type | ETA/150 - 50 | ETA/150 - 50 | ETA/150 - 50 | ETA/ 150 - 40 | ETA/ 150 - 40 | DB 125/ 40
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Head | 70 m | 70 m | 70 m | 50 Meter | 50 Meter | 42 Meter
5 | Kapasitas | 270m/j = 75 l/s | 270m/j = 75 l/s | 270m/j = 75 l/s | 4.55 M3/Menit | 4.55 M3/Menit | 75 L/Detik |  | 75.8333 | l/s
6 | Sistim pelumasan | oli | oli | oli | Oil | Oil | Oil
7 | M. Seal/G.Packing | G.puking | G.puking | G.puking | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm | G.Pucking 10 mm
8 | No. bearing | 6411 | 6411 | 6411 | 6412 | 6412 | 6412
9 | Tahun operasi | 2006 | 2006 | 2006 | 1969 | 1969 | tidak terbaca
10 | Tahun rakitan | P O M P A 4: 1969; P O M P A 5: 1969; P O M P A 6: tidak terbaca
| Spesifikasi | P O M P A 1: E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II
1 | Merk | MEZ | MEZ | MEZ Frenstart | AEG | GAE | KIRLOSKAR
2 | Model/Type | E L E K T R O M O T O R 4: M.250 MV 4; E L E K T R O M O T O R 5: VDE 0530; E L E K T R O M O T O R 6: CD 25 M
3 | Jenis | induksi | induksi | induksi | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Phase | 3 phasa | 3 phasa | 3 phasa | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 90 kw/50hz | 90 kw/50hz | 90 kw/50hz | 55 kw/ 75 hp | 75 | 55 kw
6 | Amper | 168 | 168 | 168 | 107 | 141 | 103
7 | Voltase | 380 V | 380 V | 380 V | 380 | 380 | 380
8 | Rpm | 1485 | 1485 | 1485 | 1475 Rpm | 1480 | 1475 Rpm
9 | No. bearing | 6317 | 6317 | 6317 | 6214 | NU 317/6314 | N315/6313
10 | Tahun operasi | 2006 | 2006 | 2006 | 1979 | 1969 | tidak terbaca
11 | Tahun rakitan | E L E K T R O M O T O R 4: 1979; E L E K T R O M O T O R 5: 1969; E L E K T R O M O T O R 6: tidak terbaca
12 | Berat | 580 | 580 | 580 | 380 | 520 | tidak terbaca
13 | Sistem | auto trafo | auto trafo | auto trafo | Start Delta | Start Delta | Start Delta

## Listrik
DATASEPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA MEDAN
NO | Spesifikasi | L I S T R I K |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Daya terpasang | 655 KVA
2 | Daya terpakai | 5500 kwh
3 | Tahun pemasangan | 1994
T R A F O
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | MORAWA E |  | Uji tegangan tembus oli tanggal
2 | Code / No. seri | B 94 10 78 |  | 18 Maret 2006, hasil rata-rata
3 | Type Trafo | Onan |  | 42,56 Kv/ 2.5 mm. Teg.Tembus
4 | Phasa | 3 Phase |  | memenuhi standard
5 | Kavasitas (Kva) | 630 KVA
6 | Kavasitas Pakai | 470 Ampere
7 | Tegangan primer (V) | 20.000 V
8 | Tegangan Secunder (V) | 380 Volt
9 | Jenis Minyak | Mineral Oil
10 | Kode minyak | Univolt 52
11 | Volume minyak | 385 Liter
12 | Merk Minyak | ESSO
13 | Tahun rakitan | 1993
14 | Tahun operasi | 1994