## Panel
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.I.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere meter | GAE | FA 96 N - H & B | 800 / 5A | 3 Buah
2 | Cosphi meter | - | - | - | 1 Buah
3 | Voltage meter | - | FA 96 N - H & B | 200 / 5 A | 1 Buah
4 | Switch Ampere Meter | GAE | C 10 A 210 | tidak terbaca | 1 Buah
5 | Incoming. Breaker | AEG | MC 125 N | 250 A / 690 V | 1 Buah
6 | Hour cunter meter | GAE | 2594 | 194 - 253 V | 2 Buah
7 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
8 | Contactor | AEG | LC 1 D - 50 11 | 180 A / 600 V | 1 Buah
9 | Contactor | AEG | LC 1 D - 80 11 | 180 A / 600 V | 1 Buah
10 | Contactor | tidak terbaca | FH - 80 H | 180 A / 600 V | 1 Buah
11 | Water level Control | GAE | 220 D 32 | tidak terbaca | 1 Buah
12 | Indicator Lamp | NEON | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
14 | Switch Man / Auto | GAE | CA .10 - A. 210 | tidak terbaca | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere meter | GAE | FA 96 N - H & B | 800 / 5A | 3 Buah
2 | Cosphi meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Voltage meter | tdk terbaca | FA 96 N - H & B | 200 / 5 A | 1 Buah
4 | Switch Ampere Meter | GAE | C 10 A 210 | tdk terbaca | 1 Buah
5 | Incoming Breaker | AEG | MC 125 N | 250 A / 690 V | 1 Buah
6 | Hour cunter meter | GAE | 2594 | 194 - 253 V | 2 Buah
7 | Current Trafo | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 3 Buah
8 | Contactor | AEG | LC 1 D - 50 11 | 180 A / 600 V | 1 Buah
9 | Contactor | AEG | LC 1 D - 80 11 | 180 A / 600 V | 1 Buah
10 | Contactor | tdk terbaca | FH - 80 H | 180 A / 600 V | 1 Buah
11 | Water level Control | GAE | 220 D 32 | tdk terbaca | 1 Buah
12 | Indicator Lamp | NEON | tdk terbaca | tdk terbaca | 3 Buah
13 | Push button | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 2 Buah
14 | Switch Man / Auto | GAE | CA .10 - A. 210 | tdk terbaca | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 3.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere Meter | GAE | FA. 96 N.H&B | 800 / 5 A | 3 Buah
2 | Cosphi Meter | GAE | 47296 | 380/ 5 A | 1 Buah
3 | Voltage Meter | GAE | FA. 96 N.H&B | 400/ 5 A | 1 Buah
4 | Swicth Voltage Meter | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
5 | Breaker induk | MERLIN GERIN | C 630 N | 650 V | 1 Buah
6 | Stoot | LEGREND | Q 1127 | 32 A | 2 Buah
7 | Current Trafo (CT) | tdk terbaca | tdk terbaca | 250/ 5 A | 3 Buah
8 | Indicator Lamp | TCB | 0.15 A | 200 - 220 V | 3 Buah
9 | Contaktor | C E | LC 1 D 65 | 100 A | 3 Buah
10 | Contaktor | Merlin Gerin | Ezc 100 N | 100 A | 3 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 4.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere Meter | Rudolf | A/ A1 09 2000 | 400/ 5 A | 3 Buah
2 | Indicator Lamp | TCB | 0.15 A | 200 - 220 V | 1 Buah
3 | Voltage Meter | Rudolf | A/ A1 09 2000 | 500/ 5 A | 1 Buah
4 | Swicth Voltage Meter | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
5 | Breaker | Merlin Gerin | NB 400 N | Ir = 400 A | 1 Buah
6 | Contactor | C E | LC 1 D 65 | 100 A | 6 Buah
7 | Contactor | Merlin Gerin | Ezc 100 N | 100 A | 6 Buah
8 | Ampere Meter | Rudolf | A/ A1 09 2000 | 400/ 5 A | 3 Buah
9 | Voltage Meter | Rudolf | A/ A1 09 2000 | 500/ 5 A | 1 Buah
10 | Indicator Lamp | TCB | 0.15 A | 200 - 220 V | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.I.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere meter | GAE | FA 96 N - H & B | 800 / 5A | 3 Buah
2 | Breker | AEG | MC 125 N | 1000 A/690V | 1 Buah
3 | Voltage meter | GEM | FA 96 N - H & B | 200 / 5 A | 1 Buah
4 | Timere | Fotek | H3-30S | 0-30 | 2 Buah
5 | Incoming. Breaker | AEG | MC 125 N | 250 A / 690 V | 1 Buah
6 | Hour cunter meter | GAE | 2594 | 194 - 253 V | 2 Buah
7 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
8 | Contactor | AEG | LS 90 K 22 | tidak terbaca | 2 Buah
9 | Contactor | AEG | LS 110 K 22 | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Thermal over load | AEG | b 160 k | 175-280 A | 1 Buah
11 | Phasa Relay | GAE | RCM - 50 | 3 x 280 A | 1 Buah
12 | Indicator Lamp | T&B | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
14 | Stut | AEG | G 41 | C 6 | 4 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere meter | GAE | FA 96 N - H & B | 800 / 5A | 3 Buah
2 | Incoming. PLN | AEG | MCL 1258 N | 1000 A/690V | 1 Buah
3 | Voltage meter | GEM | FA 96 N - H & B | 200 / 5 A | 1 Buah
4 | Timere | Fotek | H3-30S | 0-30 | 2 Buah
5 | Incoming. Breaker | AEG | MC 125 N | 250 A / 690 V | 1 Buah
6 | Hour cunter meter | GAE | 2594 | 194 - 253 V | 2 Buah
7 | Current Trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Buah
8 | Contactor | AEG | LS 90 K 22 | tidak terbaca | 2 Buah
9 | Contactor | AEG | LS 110 K 22 | tidak terbaca | 1 Buah
10 | Thermal over load | AEG | b 160 k | 175-280 A | 1 Buah
11 | Phasa Relay | GAE | RCM - 50 | 3 x 280 A | 1 Buah
12 | Indicator Lamp | T&B | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Buah
13 | Push button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
14 | Stut | AEG | G 41 | C 6 | 4 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 3.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere Meter | GAE | tdk terbaca | 200/5 | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | GAE | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
3 | Swit Amper meter | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
4 | Indicator Lamp | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 3 Buah
5 | Push button | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 2 Buah
6 | Breaker | AEG | MC 257 S | tdk terbaca | 1 Buah
7 | Contaktor | Thelemekanique | LCID 80 11 | tdk terbaca | 2 Buah
8 | Contaktor | Thelemekanique | LCID 50 11 | tdk terbaca | 1 Buah
9 | Men/auto | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 4.
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.GAPERTA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Ampere Meter | GAE | tdk terbaca | 200/5 | 1 Buah
2 | Hour cunter meter | TCB | 0.15 A | 200 - 220 V | 1 Buah
3 | Swit Amper meter | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
4 | Indicator Lamp | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
5 | Push button | tdk terbaca | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
6 | Breaker | AEG | MC 257 N | 250 A- 690 V | 1 Buah
7 | Contaktor | Thelemecanicque | LC1D 65 | tdk terbaca | 2 Buah
8 | Contaktor | Thelemecanicque | LC1D 32 | tdk terbaca | 1 Buah
9 | Thermal over load | Thelemecanicque | tdk terbaca | tdk terbaca | 1 Buah
10 | Aqslery | Thelemecanicque | LADT 2 | tdk terbaca | 1 Buah

## Capasitor Bank
DATA SPESIPIKASIPERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL CAPASITOR BANK
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | Merlingeren | NB - 400 N | 6 KV | 1 Bh
2 | Ampere meter | Rudocf | Tidak terbaca | 400 / 5 A | 3 Bh
3 | Voltage meter | Rudocf | Tidak terbaca | 0 - 500 | 1 Bh
4 | Indikator Lamp | T & B | Tidak terbaca | 6,3 V / 0-15 A | 9 Bh
5 | Contactor | Thelemecanique | LC1D 65 11 | Tidak terbaca | 6 Bh
6 | Breaker | Merlingeren | EZC 100 N | 100 A | 6 Bh
7 | Regulator | Merlingeren | R 6 | Tidak terbaca | 1 Bh
8 | Capasitor Bank | Thelemecanique | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 3 Set
9 | Swit Volmeter | Tidak terbaca | SC 68 | 600V/ 15 A | 1 Bh
10 | Stoot | Merlingeren | NC 45a | C6 | 5 Bh

## Genset
DATA SEPESIPIKASI GENSET DAN PERALATANNYA 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP Jl. GAPERTA
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | KHD DEUTZ
2 | Model/Type | BF 12 L 513 C
3 | Nomor mesin | 9103767
4 | Rpm | 1500 1/ mm
5 | Daya (PK) | 263 KW
6 | Jumlah Piston | 6 Bh
7 | CC | tdk terbaca
8 | Bahan Bakar | Solar
9 | Kebutuhan Oli | Mesran
10 | Filter solar | MEN WK 940/5
11 | Filter oli | EPS/W962
12 | Tahun operasi | 1993
13 | Tahun rakitan | 1993
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | STAMFORD
2 | Model/Type | Hc 434 - E2
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 Phase
5 | Daya / Frekwensi | 300 - Hz 50 A
6 | Voltage | 380 V
7 | Ampere | 456 A
7 | Rpm | 1500 Rpm
8 | Nomor bearing | tdk terbaca
9 | Tahun operasi | 1994
10 | Tahun rakitan | 1993
11 | AVR | MX 341
DATA SEPESIPIKASI GENSET DAN PERALATANNYA 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP Jl. GAPERTA
NO | Spesifikasi | M E S I N |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | KHD DEUTZ
2 | Model/Type | BF 12 L 513 C
3 | Nomor mesin | 9103767
4 | Rpm | 1500 1/ mm
5 | Daya (PK) | 263 KW
6 | Jumlah Piston | 6 Bh
7 | CC | tdk terbaca
8 | Bahan Bakar | Solar
9 | Kebutuhan Oli | Mesran
10 | Filter solar | MEN WK 940/5
11 | Filter oli | EPS/W962
12 | Tahun operasi | 1993
13 | Tahun rakitan | 1993
| Spesifikasi | G E N E R A T O R
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | STAMFORD
2 | Model/Type | Hc 434 - E2
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 Phase
5 | Daya / Frekwensi | 300 - Hz 50 A
6 | Voltage | 380 V
7 | Ampere | 456 A
7 | Rpm | 1500 Rpm
8 | Nomor bearing | tdk terbaca
9 | Tahun operasi | 1994
10 | Tahun rakitan | 1993
11 | AVR | MX 341

## Pompa + Elektromotor
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Head | 55 Meter | 55 Meter | 55 Meter | 55 Meter
5 | Kavasitas | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H
6 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
7 | Mechanical Seal | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm
8 | Nomor bearing | 6313 C3 ZZ | 6313 C3 | 6313 C3 | 6313 C3
9 | Tahun operasi | 1994 | 1994 | 1994 | 1994
10 | Tahun rakitan | 1994 | 1994 | 1994 | 1994
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | KPER 28054 | KPER 28054 | KPER 28054 | KPER 28054
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 200 PS/ 75 KW | 200 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW
6 | Voltage | 380/ 660/ A/Y | 380/ 660/ A/Y | 380/ 660/ A/Y | 380/ 660/ A/Y
7 | Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm
8 | Nomor bearing | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3
9 | Tahun operasi | 1991 | 1994 | 1994 | 1994
10 | Tahun rakitan | 1991 | 1991 | 1991 | 1991
11 | Berat | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Spesifikasi | P O M P A B A R U |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | KSB | GAE | GAE | GAE | 1. Pompa No. 1 adalah Pompa
2 | Model/Type | ETA 150 - 50 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400 | baru
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | 2. Pompa No. 5 adalah Pompa
4 | Head (Meter) | 70 Meter | 55 Meter | 55 Meter | 55 Meter | Cadangan (belum terpasang)
5 | Kavasitas | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 3. Didata Pada Bulan Okt 2007
6 | Sistim pelumasan | Oli | Grease | Grease | Grease
7 | Mechanical Seal | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | Rpm | 1460 | 1450 | 1450 | 1450
9 | Nomor bearing | tidak terbaca | 6313 C3 (2 bh) | 6313 C3 (2 bh) | 6313 C3 (2 bh)
10 | Tahun operasi | 2007 | 1994 | 1994 | 1994
11 | Tahun rakitan | 2006 | 1994 | 1994 | 1994
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | MEZ FRENSTAT | GAE | GAE | GAE | 1. Elektromotor No. 1 adalah
2 | Model/Type | UC 0504/066665302 IMB3 | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER 280 S5 | Elektromotor baru
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | 2. Elektromotor No. 5 adalah
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | Elektromotor Cadangan
5 | Kw / Frekwensi | 110 KW / 50Hz | 100 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW | (belum terpasang)
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 | 3. Didata Pada Bulan Okt 2007
7 | Ampere | 210 | 141 | 141 | 141
8 | Rpm | 1488 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm
9 | Cos φ | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86
10 | Indeks Protection ( IP ) | 55 | 54 | 54 | 54
11 | Insulting Class | F | F | F | F
12 | Nomor bearing | 6317 C3 (2 bh) | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3
13 | Tahun operasi | 2007 | 1994 | 1994 | 1994
14 | Tahun rakitan | 2006 | 1991 | 1991 | 1991
15 | Berat ( Kg ) | 680 | 520 | 520 | 520
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | KSB | KSB | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETA 150 - 50 | ETA 150 - 50 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Head (Meter) | 70 Meter | 70 Meter | 55 Meter | 55 Meter
5 | Kavasitas | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H
6 | Sistim pelumasan | Oli | Oli | Grease | Grease
7 | Mechanical Seal | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | Rpm | 1472 | 1472 | 1450 | 1450
9 | Nomor bearing | tidak terbaca | tidak terbaca | 6313 C3 (2 bh) | 6313 C3 (2 bh)
10 | Kopling |  |  | 180 MM | 180 MM
11 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 1993 | 1993
12 | Tahun rakitan | 2006 | 2006 | 1993 | 1993
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | MEZ FRENSTAT | MEZ FRENSTAT | GAE | GAE
2 | Model/Type | UC 0504/066665302 IMB3 | UC 0504/066665301 IMB3 | KPER 280 S4 | KPER 280 S5
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 110 KW / 50Hz | 110 KW / 50Hz | 100 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Ampere | 210 | 210 | 141 | 141
8 | Rpm | 1488 Rpm | 1488 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm
9 | Cos φ | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86
10 | Indeks Protection ( IP ) | 55 | 55 | 54 | 54
11 | Insulting Class | F | F | F | F
12 | Nomor bearing | 6317 C3 (2 bh) | 6317 C3 (2 bh) | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3
13 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 1993 | 1993
14 | Tahun rakitan | 2006 | 2006 | 1993 | 1993
15 | Berat ( Kg ) | 680 | 680 | 520 | 520
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2010
LOKASI : BOOSTER PUMP JL. GAPERTA
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | KSB | KSB | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETA 150 - 50 | ETA 150 - 50 | ETAN 150x125-400 | ETAN 150x125-400
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Head (Meter) | 70 Meter | 70 Meter | 55 Meter | 55 Meter
5 | Kavasitas | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H | 324 M3/ H |  | 90 | l/s
6 | Sistim pelumasan | Oli | Oli | Grease | Grease
7 | Mechanical Seal | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | Rpm | 1472 | 1472 | 1450 | 1450
9 | Nomor bearing | tidak terbaca | tidak terbaca | 6313 C3 (2 bh) | 6313 C3 (2 bh)
10 | Kopling |  |  | 180 MM | 180 MM
11 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 1993 | 1993
12 | Tahun rakitan | 2006 | 2006 | 1993 | 1993
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | MEZ FRENSTAT | MEZ FRENSTAT | GAE | GAE
2 | Model/Type | UC 0504/066665302 IMB3 | UC 0504/066665301 IMB3 | KPER 280 S4 | KPER 280 S5
3 | Jenis | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan | Horizontal/ tekan
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 110 KW / 50Hz | 110 KW / 50Hz | 100 PS/ 75 KW | 100 PS/ 75 KW
6 | Voltage | 380 | 380 | 380 | 380
7 | Ampere | 210 | 210 | 141 | 141
8 | Rpm | 1488 Rpm | 1488 Rpm | 1480 Rpm | 1480 Rpm
9 | Cos φ | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86
10 | Indeks Protection ( IP ) | 55 | 55 | 54 | 54
11 | Insulting Class | F | F | F | F
12 | Nomor bearing | 6317 C3 (2 bh) | 6317 C3 (2 bh) | NU 316 / 6316 C3 | NU 316 / 6316 C3
13 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 1993 | 1993
14 | Tahun rakitan | 2006 | 2006 | 1993 | 1993
15 | Berat ( Kg ) | 680 | 680 | 520 | 520

## Listrik
DATA SPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2007
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.GAPERTA
NO | Spesifikasi | L I S T R I K |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Daya terpasang | 655 KVA
2 | Daya terpakai | 5500 kwh
3 | Tahun pemasangan | 1994
T R A F O
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | MORAWA-E |  | Uji tegangan tembus minyak trafo
2 | Code / No. seri | B 94 10 78 |  | telah dilakukan tanggal, 13 maret
3 | Type | DYNS / ONAN |  | 2006 oleh PT. Bina Utama Mandiri
4 | Phasa | 3 Phase |  | dgn hasil Tegangan Tembus rata-
5 | Kapasitas (Kva) | 400 KVA |  | rata 22.7 Kv/2.5 mm
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V
7 | Tegangan Secunder (V) | 231/ 400 V 1155 A |  | Tanggal, 28 Juli 2006
8 | Jenis Minyak | MINERAL OIL |  | Penggantian oli trafo :
9 | Kode minyak | UNIVOLT 52 |  | Merk oli esso, Kapasitas 400 Ltr
10 | Volume minyak | 400 LITER |  | Dikerjakan oleh DIV. Jaringan
11 | Merk Minyak | ESSO
12 | Tahun rakitan | 1994
13 | Tahun operasi | 1994
DATA SPESIPIKASI TRAFO 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP JL.GAPERTA
No |  | T R A F O |  | keterangan
2
1 | Merk | MORAWA-E |  | Pada hari Rabu,18 Juni 2008
2 | Code / No. seri | B 94 10 78 |  | telah dilaksanakan Scerening test
3 | Type / Pendingin | DYN 5 / ONAN |  | oli pada trafo dengan grinding hasil
4 | Phasa | 3 Phase |  | pengujian sbb :
5 | Kapasitas (Kva) | 400 KVA |  | 1. grounding = 0,9 Ω
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V |  | 2. Tempratur = 45 º C
7 | Tegangan Secunder (V) | 231/ 400 V |  | 3. Silika Gel = Normal
8 | Arus primer (A) | 1155 A |  | 4. Level Oil = Normal
9 | Impedans | 4% |  | 5. Tegangan antar phasa ke Phasa
10 | TID | 125 KV |  | A Ke B = 383 Volt
11 | Arus sekunder (A) | 577 A |  | A Ke C = 379 Volt
12 | Jenis Minyak | MINERAL OIL |  | B Ke C = 381 Volt
13 | Kode minyak | UNIVOLT 52 |  | 6. Tegangan phasa ke nol
14 | Volume minyak | 400 LITER |  | A Ke Nol = 219 Volt
15 | Suhu belitan | 65° |  | B Ke Nol = 217 Volt
16 | Suhu minyak | 60º |  | C Ke Nol = 217 Volt
17 | Berat | 1360 kg |  | 7. Pengetesan dengan Ampere
18 | Merk Minyak | ESSO |  | meter : A = 229 Ampere
19 | Tahun rakitan | 1994 |  | B = 239 Ampere
20 | Tahun operasi | 1994 |  | C = 216 Ampere
Hasil Tegangan Tembus dan Oli
belum diketahui dari rekanan