## Panel
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCC BOOSTER PUMP SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Amper meter | SIEMEN | G. 2 A | 220-380 V | 3 Bh
2 | Amper meter | CESATO | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
3 | Amper meter | CESATO | E. 225 B 3 Pole | 225 A | 1 Bh
4 | Voltage meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Indikator Lamp | CAMCO | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
4 | Inc. Breaker Induk | MITSUBISHI | tidak terbaca | tidak terbaca
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Inc. Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 350 A | 1 Bh
2 | Contactor | MITSUBISHI | 5 - K 300 | 100 A | 1 Bh
3 | Thermal over load | KASUGA | TH K 400 | 250 A (200-300) | 1 Bh
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
5 | Ampere Meter | GAE | 300 / 5 A | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Thermal over load | tidak terbaca | TH - k 400 | 250 A | 1 Bh
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Inc. Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 350 A | 1 Buah
2 | Contactor | AEG | LS - 132 K | 315 A | 1 Buah
3 | Contactor | AEG | b 160 K | Enr-910-343-282-00 | 1 Buah | Tidak ada
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
5 | Ampere Meter | GAE | 300 / 5 A | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Thermal over load | AEG | 5 L 3 | tidak terbaca | 1 Buah
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3 SEI AGUL
LOKASI : JL.GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 350 A | 1 Buah
2 | Contactor | MITSUBISHI | S-K 300 | tidak terbaca | 1 Buah
3 | Contactor | AEG | tidak terbaca | LC-175-280 A | 1 Buah
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
5 | Ampere Meter | GAE | 300 / 5 A | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Thermal over load | AEG | 5 L 3 | tidak terbaca | 1 Buah
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Merlingerin | CS 630 N | 750 V - 8 KV | 1 Bh
2 | Contactor | Thelemecanicque | LC1 F 265 | tidak terbaca | 2 Bh
3 | Contactor | Thelemecanicque | LC1D 115 | 250 A | 1 Bh
3 | Thermal over load | Thelemecanicque | LR9F7375 | 200 - 330 A | 1 Bh
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
5 | Ampere Meter | Camsco | tidak terbaca | 400/5 A | 3 BH
6 | Pilot lamp | Camsco | tidak terbaca | tidak terbaca | 5 Bh
7 | Voltage meter | Camsco | tidak terbaca | 0 - 500 A | 1BH
8 | Stut | Merlingerin | NC 45 A | C 6 | 3 Bh
9 | sekring | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 BH
10 | Ampere Meter digital | Thelemecanicque | 48 / ATS 48C 320 | tidak terbaca | 1 BH
11 | Timer | omron | H3CR | 0 - 12 A | 2 Bh
12 | Auxsleri | Thelemecanicque | LADN 11 | tidak terbaca | 2 Bh
13 | Auxsleri | Thelemecanicque | LADN 22 | tidak terbaca | 1 Bh
14 | C T | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 BH
15 | Hour Meter | GAE | tidak terbaca | 199-253VAC- 50 hz | 1BH
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Merlingerin | CS 630 N | 750 V - 8 KV | 1BH
2 | Contactor | Telemecanique | LC1 F330 | 230 - 100KW | 2BH
3 | Push Button | KIESTAR | tidak terbaca | tidak terbaca | 2BH
4 | Ampere Meter | CIC | tidak terbaca | 500/5A | 3 BH
5 | Pilot lamp | TAISAN | tidak terbaca | 220/240V | 2 BH
6 | Thermal over load | Telemecanique | LR9 7375 | tidak terbaca | 1BH
7 | Stut | Merlingerin | tidak terbaca | C 6 | 1 BH
8 | sekring | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 BH
9 | Ampere Meter digital | Telemecanique | 48 / ATS 48C 320 | tidak terbaca | 1 BH
10 | Saklar | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
11 | Swit on/off | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
12 | T C | CIC | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
13 | Hour Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1BH
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.3 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Merlingerin | CS 630 N | 750 V - 8 KV | 1BH
2 | Contactor | Telemecanique | LC1 F330 | 230 - 100KW | 2BH
3 | Push Button | KIESTAR | tidak terbaca | tidak terbaca | 2BH
4 | Ampere Meter | CIC | tidak terbaca | 500/5A | 3 BH
5 | Pilot lamp | TAISAN | tidak terbaca | 220/240V | 2 BH
6 | Thermal over load | Telemecanique | LR9 7375 | tidak terbaca | 1BH
7 | Stut | Merlingerin | tidak terbaca | C 6 | 1 BH
8 | sekring | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 BH
9 | Ampere Meter digital | Telemecanique | 48 / ATS 48C 320 | tidak terbaca | 1 BH
10 | Saklar | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
11 | Swit on/off | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
12 | T C | CIC | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 BH
13 | Hour Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1BH
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO 4 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CS | 400 A | 1 Bh
2 | Contactor | MITSUBISHI | S - N 220 | 250 A / 440 V | 2 Bh
3 | Contactor | MITSUBISHI | S - K 220 | 260 A | 1 Bh
4 | Push Button | HITACHI | H 300 | 350 A | 1 Bh
5 | Ampere Meter | GAE | tidak terbaca | 250/5A | 1 Bh
6 | Ampere Meter | CESATO | tidak terbaca | 250/5A | 2 Bh
7 | Pilot lamp | CAMSCO | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
8 | Thermal over load | AEG | B 160 K | 175 - 280 A | 1 Bh
9 | C T | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
10 | Auto trafo | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Phase Relay | GAE | RCM - 50 | 3x380 | 1 Bh
12 | Timer | ANLY | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Volt meter | SAN | tidak terbaca | 0 - 500 A | 1 Bh
14 | Hour Meter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Phus buton | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
16 | Frekuensi | SAN | SD - 96 | 220 V | 1 Bh
17 | Swit Volt meter | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCC BOOSTER PUMP SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Merlin geren | NS 100 N | 1000 A | 1 Bh
2 | Amper meter | Circutor | tidak terbaca | 1000/5A | 3 Bh
3 | Ander voltage | Merlin geren | RCP | 400 V | 1 Bh
4 | Voltage | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Pilot lamp | Taisan | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
6 | Stut | Merlin geren | tidak terbaca | C 6 | 3 Bh
7 | Voltage meter | tidak terbaca | tidak terbaca | 20 A | 1 Bh
DATA SPESIFIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008 ( PANEL POMPA LAMA )
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.1 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Inc. Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 350 A | 1 Bh | Panel pompa no 1 di data
2 | Contactor | MITSUBISHI | 5 - K 300 | 100 A | 1 Bh | tgl 5-8-2008
3 | Thermal over load | KASUGA | TH K 400 | 250 A (200-300) | 1 Bh
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Bh
5 | Ampere Meter | GAE | 300 / 5 A | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Thermal over load | tidak terbaca | TH - k 400 | 250 A | 1 Bh
DATA SPESIfIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008 ( PANAEL POMPA LAMA )
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.2 SEI AGUL
LOKASI : JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Inc. Breaker | MITSUBISHI | NF 400 - CA | 350 A | 1 Buah | Panel pompa no 2 di data
2 | Contactor | AEG | LS - 132 K | 315 A | 1 Buah | tgl 5 - 8 - 2008
3 | Contactor | AEG | b 160 K | Enr-910-343-282-00 | 1 Buah | Tidak ada
4 | Push Button | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 2 Buah
5 | Ampere Meter | GAE | 300 / 5 A | tidak terbaca | 1 Buah
6 | Thermal over load | AEG | 5 L 3 | tidak terbaca | 1 Buah

## Genset
DATA SEPESIPIKASI MEKANIKAL DAN PERALATAN NYA 2008
NAMA PERALATAN : MESIN GENSET
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | KHD DEUTZ | MTU
2 | Model/Type | BF 12L 513 C | 12 V 2000G63
3 | Nomor Mesin | 7965307
4 | Rpm | 1500 1/ min
5 | Daya (PK) | 263 - 1500 ZZ
6 | Bahan Bakar | Solar
7 | Kebutuhan Oli | Mesran
8 | Jumlah Piston | 6 Bh
9 | Tahun operasi | 1991
10 | Tahun rakitan | 1991
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | AVK | MARATHON
2 | Model/Type | DKBN 49/ 300 - 4 TS | 573 RSL 4032/ RSL
3 | Jenis | Sinkron | Sinkron
4 | Daya (KVA) | 300 KVA | 750 kva / 600 kw
5 | Ampere | 433 A | 1082 A / 400 V
6 | Rpm | 1500 Rpm | 1500 Rpm
7 | No. bearing | tidak terbaca
8 | Tahun operasi | 1991 | 2009
9 | Tahun rakitan | 1991
10 | HZ | 50 Hz | 50

## Listrik
DATA SEPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERALATANNYA 2007
NAMA PERALATAN : TERAFO PLN
BOOSTER PUMP SEI AGUL JL. GEREJA
NO | Nama Komponen | L I S T R I K |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Daya terpasang
2 | Tahun pemasangan
T R A F O
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | MORAWA |  |  | PENGGANTIAN OIL TRAFO
2 | Code / No. seri | B 870276 |  |  | TANGGAL, 28 PEBRUARI 2005
3 | Type | tidak terbaca
4 | Phasa | 3 PASHA
5 | Kapasitas (Kva) | 800 KVA
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V
7 | Tegangan Secunder (V) | 400 V
8 | Jenis Minyak | tidak terbaca
9 | Kode minyak | DIALA B
10 | Volume minyak | 750 LITER = 775 KG
11 | Merk Minyak | ESSO
12 | Tahun rakitan | 1987
13 | Tahun operasi | tidak terbaca
DATA SPESIPIKASI TRAFO 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL
No | T R A F O |  |  | Keterangan
2
II
1 | Merk | MORAWA-E |  | Pada hari Rabu,18 Juni 2008
2 | Code / No. seri | B 870276 |  | telah dilaksanakan Scerening test
3 | Type / Pendingin | DYN 5 / ONAN |  | oli pada trafo dengan hasil
4 | Phasa | 3 Phase |  | pengujian sbb :
5 | Kapasitas (Kva) | 800 KVA |  | 1. grounding = 0,5 Ω
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V |  | 2. Tempratur = 42 º C
7 | Tegangan Secunder (V) | 231/ 400 V |  | 3. Silika Gel = Normal
8 | Arus primer (A) | 2311 A |  | 4. Level Oil = Dibawah Normal
9 | Impedans | 4% |  | 5. Tegangan antar phasa ke Phasa
10 | TID | 125 KV |  | A ke B = 365 Volt
11 | Arus sekunder (A) | 1154 A |  | A ke C = 365 Volt
12 | Jenis Minyak | MINERAL OIL |  | B Ke C = 365 Volt
13 | Kode minyak | SAE 20 |  | 6. Tegangan phasa ke nol
14 | Volume minyak | 675 Kg |  | A Ke Nol = 210 Volt
15 | Suhu belitan | 65 ° C |  | B Ke Nol = 210 Volt
16 | Suhu minyak | 60 º C |  | C Ke Nol = 210 Volt
17 | Berat | 2600 Kg |  | 7. Pengetesan dengan Ampere
18 | Merk Minyak | DIALA - B |  | meter : A = 246 Ampere
19 | Tahun rakitan | 1987 |  | B = 152 Ampere
20 | Tahun operasi |  |  | C = 162 Ampere
Pada saat beban puncak
A = 394 Ampere
B = 312 Ampere
C = 330 Ampere
Hasil Tegangan Tembus dan Oli
belum diketahui dari rekanan

## Capasiror Bank
DATA SPESIPIKASIPERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL CAPASITOR BANK
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | AEG | MCL 808 N | 15 KA - 690 V | 1 Bh
2 | Ampere meter | GAE | tidak terbaca | 500/5A | 3 Bh
3 | Breaker | AEG | MCL 168 N | 5 KA- 690 V | 2 Bh
4 | Breaker | GAE | G 100 - NFB | 500 V | 6 Bh
5 | Breaker | Industril CB | TCB 134100 | 100 A | 2 Bh
6 | Breaker | Industril CB | TCB 134075 | 75 A | 1Bh
7 | Breaker | AEG | MCL 128 N | 125 A/ 500 V | 1 Bh
8 | Contactor | AEG | LS 30 K | tidak terbaca | 4 Bh
9 | Contactor | AEG | LS 22 K | tidak terbaca | 3 Bh
10 | Contactor | AEG | LS 47 K | tidak terbaca | 1 Bh
11 | Indikator Lamp | tidak trbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 15 Bh
12 | Stut | AEG | E 21 | GO 5 A | 3 Bh
13 | Stut | AEG | E 81 | L 6 A | 3 Bh
14 | Stut | Merlingeren | Multi 9 | C 45 6 A | 3 Bh
15 | Capasitor Bank | tidak trbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 72 Bh
16 | Regulator | GAE | BLR - CX | 10 MA - 5 A | 1 Bh

## Pompa + Elektromotor
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2004 (DATA LAMA)
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL JL.GEREJA
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | KSB TORISHIMA | KSB | KSB | TORISHIMA
2 | Model/Type | ETA 200 - 40 | ETA B 200 - 50 | ETA B 200 - 50 | ETA N 200x150 - 400
3 | Jenis | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Head | 70 M | 70 M | 70 M | 55 M
5 | Kapasitas | 580 M³/H | 580 M³/H | 580 M³/H | 400 M3/h
6 | Sistim pelumasan | OLI | OLI Mesran | OLI | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | G.Packing 10 mm | G.Packing 10 mm | G.Packing 10 mm | G.Packing 8 mm
8 | Rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1485
9 | No. bearing | 6412 C3 | 6412 C3 | 6412 C3 | 6313 DD J C3
10 | Tahun operasi | 2007 | 1986 | 2007 | 1990
11 | Tahun rakitan | 2006 | 1986 | 2006 | 2002
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | SIEMENS | AEG | FRENSTAT | AEG
2 | Model/Type | I LC4 313 - 4AA 60 | AJ 280 M4 R1 | 14BG 316-4AA90-Z 315 L | KPKR 315 S4
3 | Jenis | Horinzontal/ Reostart | Horinzontal/ Reostart | Horinzontal/ Reostart | Horinzontal/ Reostart
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 132 KW 50 Hz | 132 KW/ 180 HP | 160 KW 50 Hz | 110 KW 150 PS-150 Hz
6 | Voltage | 400 V | 220 V/ 380 V A/Y | 380 V | 380/660 V
7 | Ampere | 295 A |  | 295 A
8 | Rpm | 1488 Rpm | 1450 Rpm | 1488 Rpm | 1485 Rpm
9 | Cos j | 0.85 |  | 0.86
10 | Indeks protection ( IP ) | 55 |  | 55
11 | No. bearing | 6319 C3 | 6318 C3/ 6316 C4 |  | tidak terbaca
12 | Tahun operasi | 2007 | 1980 | 2007 | 1980
13 | Tahun rakitan | 2006 | 1980 | 2006 | 1980
14 | Berat | 810 Kg | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca
DATA INVENTARIS PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL JL.GEREJA
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | KSB TORISHIMA | KSB | KSB | TORISHIMA
2 | Model/Type | ETA 200 - 40 | ETA B 200 - 50 | ETA B 200 - 50 | ETA N 200x150 - 400
3 | Jenis | Horizontal | Horinzontal | Horinzontal | Horizontal
4 | Head | TIDAKTERBACA | 70 M | 70 M | 55 M
5 | Kapasitas | TIDAKTERBACA | 580 M³/H | 580 M³/H | 400 M3/h
6 | Sistim pelumasan | OLI | OLI | OLI | Grease
7 | M. Seal/G.Packing | G.Packing 10 mm | G.Packing | G.Packing | G.Packing 8 mm
8 | Rpm | TIDAKTERBACA | 1450 | 1450 | 1485
9 | No. bearing | 6412 C3 | 6412 C3 | 6412 C3 | 6313 DD J C3
10 | Kopling | 200 MM | 250 MM | 250 MM | 200 MM
11 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 2007 | 1990
12 | Tahun rakitan | Juli - 2006 | 2006 | 2006 | 1989
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | SIEMENS | MEZ FRENSTAT | MEZ FRENSTAT | GAE
2 | Model/Type | 1 LC4 313 - 4AA60 | UC 0601/077539702 IMB3 | UC 0601/077065101 IMB3 | KPER 315 S4
3 | Jenis | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal
4 | Phase | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Kw / Frekwensi | 132 / 50 Hz | 160 / 50 Hz | 160 / 50 Hz | 110 / 50 Hz
6 | Voltage | 400 | 380 | 380 | 380
7 | Ampere | 235 A | 295 A | 295 A | 200 A
8 | Rpm | 1488 | 1488 | 1488 | 1485
9 | Cos j | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86
10 | Indeks protection ( IP ) | 55 | 55 | 55 | 54
11 | No. bearing | 6319 C3 ( 2 bh ) | 6319 C3 ( 2 bh ) | 6319 C3 ( 2 bh ) | NU 317 & 6316 C3
12 | Tahun operasi | 2007 | 2007 | 2007 | 1980
13 | Tahun rakitan | 2006 | 2006 | 2006 | 1979
14 | Berat ( Kg ) | 810 | 955 | 955 | 740