## Genset
DATA SPESIPIKASI GENSET DAN PERALATANNYA 2007
LOKASI : BOSTER PUMP SEJARAH
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | KHD - DEUTZ
2 | Model/Type | BF 12 L 513C
3 | Jenis | 9.0377
4 | Rpm | 1500
5 | Daya (PK) | 263
6 | Jumlah Piston | 6 Buah
7 | Bahan Bakar | Solar
8 | filter solar | MEN WK 904/5 |  |  | 2 BH
9 | filter oli | MAN W 962 |  |  | 2 BH
10 | Oli | Mesran
11 | Tahun operasi | 1993
12 | Tahun rakitan | 1993
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | STAMFORD
2 | Model/Type | HC. 434 E2
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 PHASE
5 | Daya / Frekwensi | 300 KVA / 50 Hz
6 | Amper | 456 A
7 | Rpm | 1500 Rpm
8 | No. bearing | -
9 | Tahun operasi | 1988
10 | Tahun rakitan | 1988
DATA SPESIPIKASI GENSET DAN PERALATANNYA 2008
LOKASI : BOSTER PUMP SEJARAH
NO | Spesifikasi | Mesin / GENSET |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3
I
1 | Merk | KHD - DEUTZ
2 | Model/Type | BF 12 L 513C
3 | Jenis | 9.0377
4 | Rpm | 1500
5 | Daya (PK) | 263
6 | Jumlah Piston | 6 Buah
7 | Bahan Bakar | Solar
8 | filter solar | MEN WK 904/5 |  |  | 2 BH
9 | filter oli | MAN W 962 |  |  | 2 BH
10 | Oli | Mesran
11 | Tahun operasi | 1993
12 | Tahun rakitan | 1993
| Spesifikasi | Generator
|  | 1 | 2 | 3
II
1 | Merk | STAMFORD
2 | Model/Type | HC. 434 E2
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 PHASE
5 | Daya / Frekwensi | 300 KVA / 50 Hz
6 | Amper | 456 A
7 | Rpm | 1500 Rpm
8 | No. bearing | -
9 | Tahun operasi | 1988
10 | Tahun rakitan | 1988

## Panel
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCC
LOKASI :_BOOSTER PUMP SEJARAH_______________________________________________
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker Induk | MERLIN GERIN | C 630 N | 690 V 35 kA/ 380-415 V | 1 Bh
2 | Stut | GAE | 2 6 A m6 | 240/ 415 V | 2 Bh
3 | Stut | MERLIN GERIN | Multi C 45 6 A | 240/ 415 V | 2 Bh
4 | Stut | AEG | Elfa.E 21 Nr 35 L 5 A | 220/ 380 V | 9 Bh
5 | P.F.Relay | GAE | RCM-50 | 3x380 V | 3 Bh
6 | Current Trafo (CT) | AEG | CT 110 |  | 3 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | 106701120 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
8 | Ampere Meter | GAE | 2501229 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | 6701153 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
10 | Voltage Meter | GAE | 5504261 | 0 - 400 V | 1 Bh
11 | Switch Volt.Mater |  |  | 500 V | 1 Bh
12 | Cosphi Meter | GAE | 472832 | 380 V/ 5 A | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MCL 258 N | 250 A 690 V | 1 Bh
2 | Contactor | Telemecanique | LC1 D 8011 | 180 A 600 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 1 Bh
5 | Timer | Omron | H3BA | - | 1 Bh
6 | Bimetal | AEG | b. 90 K | 110 - 140 V | 1 Bh
7 | Auxilary | AEG | - | 180 A 600 V | 2 Bh
8 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
10 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | - | 1 Bh
11 | Hour Counter | GAE | 25 - 94 | 194 - 253 V | 1 Bh
12 | Indicator Lamp | Neon | - | - | 3 Bh
13 | Push Button | - | - | - | 2 Bh
14 | Switch MAN AUTO | GAE | CA - 10 A210 | - | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA NO.02.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MAG | ABE 403 K5 | - | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | LS 55 K | - | 1 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 2BH
4 | Timer | Omron H3 BA | - | - | 1 Bh | ?
5 | Auxilary | AEG | HS 8 | 11 - 10 A | 1 Bh
6 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
8 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | - | 1 Bh
9 | Hour Counter | GAE | 25 - 54 | 194 - 253 V | 1 Bh
10 | Indicator Lamp | Neon | - | - | 3 Bh
11 | Push Button | - | - | - | 2 Bh
12 | Switch MAN AUTO | GAE | CA - 10 A210 | - | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA NO.03.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MC - 257 N | 290 A - 690 V | 1 BH
1 | Contactor | AEG | LS 55 K | 180 A 600 V | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 2 Bh
3 | Timer | Omron | H3 BA | - | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | KS 8 K | 10 -11A | 1 Bh
5 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh | ?
6 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
7 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | - | 1 Bh
8 | Hour Counter | GAE | 25 - 54 | 194 - 253 V | 1 Bh
9 | Indicator Lamp | Neon | - | - | 3 Bh
10 | Push Button | - | - | - | 2 Bh
11 | Switch MAN/ AUTO | GAE | CA - 10 A210 | - | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA NO.04.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MC 167 N | 160 A/ 690 V | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 55 K | - | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 30 K | 180 A 600 V | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | HS 8 K | 10 - 11 A | 1 Bh
5 | Relay Phase | GAE | RCM 50 | 3x380 | 1 Bh
6 | Stut | AEG | 16 A NR 22 | LI 6A | 4 Bh
7 | Timer | OMRON | H 3 BA | 0 - 10 S | 1 Bh | ?
8 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N HCB | 200/ 5 A | 1 Bh
9 | Push Button | - | - | - | 2 Bh
10 | Lampu Ced | GAE | CA - 10 A210 | - | 3 Bh
11 | Hour Meter | GAE | - | - | 1 Bh
12 | Switch | GAE | C 10 | - | 1 Bh
13 | Switch | - | CA - 10 | - | 1 Bh
14 | Bimetal | - | LR 2 D331 | 48 - 65 A | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA NO.05.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MERLINGEREN | NS 25 CH | 750 - 8 KV | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 55 K | 25 kA/ 690 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | CS 30 k | - | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | - | - | 1 Bh
5 | Relay Phase | GAE | RCM - 50 | 3x380 V | 1 Bh
6 | Stuut | GAE | 6 A M6 | 240/ 415 V | 4 Bh
7 | Timer | OMRON | H 3 BA | 0 - 10 S | 1 Bh
8 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N HCB | 200/ 5 A | 1 Bh
9 | Push Button | - | - | - | 2 Bh
10 | Lampu Ced | - | - | - | 3 Bh
11 | Hour Counter meter | GAE | 2594 | 194 - 253/ AC 50 Hz | 1 Bh
12 | Switch | GAE | C 10 | - | 1 Bh
13 | Bimetal | - | LR 2 D33 | 48 - 65 A | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2007
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.06.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | M. GERIN | C 161 N | 25 KA / 690 V | 1 Bh
2 | Contactor | GAE | LS 37 | 25 kA/ 690 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | LS 27 | tidak terbaca | 1 Bh
4 | Stuut | AEG | 6 Amper | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Relay Phase | OMRON | MK 2P - I | 3x380 V | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB
LOKASI :_BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker Induk | MERLIN GERIN | C 630 N | 690 V 35 kA/ 380-415 V | 1 Bh
2 | Stut | GAE | 2 6 A m6 | 240/ 415 V | 2 Bh
3 | Stut | MERLIN GERIN | Multi C 45 6 A | 240/ 415 V | 2 Bh
4 | Stut | AEG | Elfa.E 21 Nr 35 L 5 A | 220/ 380 V | 9 Bh
5 | Current Trafo (CT) | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
6 | Current Trafo (CT) | AEG | CT 110 | Tidak terbaca | 3 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | 106701120 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
8 | Ampere Meter | GAE | 2501229 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | 6701153 | 0 - 800 / 5 A | 1 Bh
10 | Voltage Meter | GAE | 5504261 | 0 - 400 V | 1 Bh
11 | Switch Volt.Mater | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 500 V | 1 Bh
12 | Cosphi Meter | GAE | 472832 | 380 V/ 5 A | 1 Bh
13 | Qos | GAE | CAP | 380/ 5A | 1 Bh
14 | HZ | GAE |  | 220 V | 1Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MCL 258 N | 250 A 690 V | 1 Bh
2 | Contactor | Telemecanique | LC1 D 8011 | 180 A 600 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 1 Bh
5 | Timer | Omron | H3BA | Tidak terbaca | 1 Bh
6 | Bimetal | AEG | b. 90 K | 110 - 140 V | 1 Bh
7 | Auxilary | AEG | - | 180 A 600 V | 2 Bh
8 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh
9 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
10 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | Tidak terbaca | 1 Bh
11 | Hour Counter | GAE | 25 - 94 | 194 - 253 V | 1 Bh
12 | Indicator Lamp | Neon | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 3 Bh
13 | Push Button | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 2 Bh
14 | Switch MAN AUTO | GAE | CA - 10 A210 | Tidak terbaca | 1 Bh
15 | Phasa Relay | GAE | RCM 50 | 3x800 V | 1 Bh
16 | Stut | AEG | Elfas - E 21 | C5A | 3 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.02.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MEC | ABE 403 K5 | 250 A | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | LC1D 80 11 | 180 A- 600 V | 1 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 2BH
4 | Timer | Omron | H3 BA | Tidak terbaca | 1 Bh
5 | Auxilary | AEG | HS 8 | 11 - 10 A | 1 Bh
6 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
8 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | Tidak terbaca | 1 Bh
9 | Hour Counter | GAE | 25 - 54 | 194 - 253 V | 1 Bh
10 | Indicator Lamp | Neon | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 3 Bh
11 | Push Button | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 2 Bh
12 | Switch MAN AUTO | GAE | CA - 10 A210 | - | 1 Bh
13 | Bimetal/ to | AEG | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.03.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MC - 257 N | 290 A - 690 V | 1 BH
1 | Contactor | AEG | LS 55 K | 180 A 600 V | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 75 K | 180 A 600 V | 2 Bh
3 | Timer | Omron | H3 BA | Tidak terbaca | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | KS 8 K | 10 -11A | 1 Bh
5 | Relay | Omron | My 2 | 200 - 220 V | 1 Bh | ?
6 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N-HXB | 200/ 5 A | 1 Bh
7 | Switch A.Meter | GAE | C-10 H210 | Tidak terbaca | 1 Bh
8 | Hour Counter | GAE | 25 - 54 | 194 - 253 V | 1 Bh
9 | Indicator Lamp | Neon | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 3 Bh
10 | Push Button | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 2 Bh
11 | Switch MAN/ AUTO | GAE | CA - 10 A210 | Tidak terbaca | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.04.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | Merlingerin | NS 250 H | 750 N / 8KV | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 55 K | Tidak terbaca | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | Ls 30 K | 180 A 600 V | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | HS 8 K | 10 - 11 A | 1 Bh
5 | Relay Phase | GAE | RCM 50 | 3x380 | 1 Bh
6 | Stut | AEG | 16 A NR 22 | LI 6A | 4 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N HCB | 200/ 5 A | 1 Bh
8 | Push Button | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 2 Bh
9 | Lampu Ced | GAE | CA - 10 A210 | Tidak terbaca | 3 Bh
10 | Hour Meter | GAE | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
11 | Switch | GAE | C 10 | Tidak terbaca | 1 Bh
12 | Switch | Tidak terbaca | CA - 10 | Tidak terbaca | 1 Bh
13 | Bimetal | Tidak terbaca | LR 2 D331 | 48 - 65 A | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.05.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | MERLINGEREN | NS 25 CH | 750 - 8 KV | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | Ls 55 K | 25 kA/ 690 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | CS 30 k | Tidak terbaca | 1 Bh
4 | Auxilary | AEG | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
5 | Relay Phase | GAE | RCM - 50 | 3x380 V | 1 Bh
6 | Stuut | GAE | 6 A M6 | 240/ 415 V | 4 Bh
7 | Ampere Meter | GAE | FA 96 N HCB | 200/ 5 A | 1 Bh
8 | Push Button | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 2 Bh
9 | Pilot lamp | Tidak terbaca | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 3 Bh
10 | Hour Counter meter | GAE | 2594 | 194 - 253/ AC 50 Hz | 1 Bh
11 | switch Men / auto | GAE | C 10 | Tidak terbaca | 1 Bh
12 | Bimetal | Tidak terbaca | LR 2 D33 | 48 - 65 A | 1 Bh
DATA SPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.06.
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | M. GERIN | C 161 N | 25 KA / 690 V | 1 Bh
2 | Contactor | GAE | LS 37 | 25 kA/ 690 V | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | LS 27 | tidak terbaca | 1 Bh
4 | Stuut | AEG | 6 Amper | tidak terbaca | 1 Bh
5 | Relay Phase | OMRON | MK 2P - I | 3x380 V | 1 Bh

## Listrik
DATA SPESIPIKASI DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2008
NAMA PERALATAN : TERAFO PLN
LOKASI : BOOSTER PUMP GG. SEJARAH
NO | Nama Komponen | L I S T R I K |  | Keterangan
|  | 1 | 3
I
1 | Daya terpasang | tidak terbaca
2 | Tahun pemasangan | 1994
3 | Merk | MORAWA
T R A F O
|  | 1 | 3
II
1 | Merk | MORAWA
2 | Code / No. seri | B941078
3 | Type | DYN 5
4 | Phasa | 3 PHASE 4 LINE
5 | Kapasitas (Kva) | 400 KVA
6 | Tegangan primer (V) | 20000 VOLT 1155 A
7 | Tegangan Secunder (V) | 231 / 400 VOLT 577 A
8 | Jenis Minyak | SSSO
9 | Kode minyak | DIALA B
10 | Volume minyak | 398 KG
11 | Merk Minyak | MESRAN
12 | Tahun rakitan | 1994
13 | Tahun operasi | 1994
DATA SPESIPIKASI TRAFO 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP SEJARAH
No | T R A F O |  | Keterangan
II
1 | Merk | MORAWA-E | Pada hari Rabu,18 Juni 2008
2 | Code / No. seri | B 941078 | telah dilaksanakan Scerening test
3 | Type / Pendingin | DYN 5 / ONAN | oli pada trafo dengan hasil
4 | Phasa | 3 Phase | pengujian sbb :
5 | Kapasitas (Kva) | 400 KVA | 1. grounding = 0,4 Ω
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V | 2. Tempratur = 40 º C
7 | Tegangan Secunder (V) | 231/ 400 V | 3. Silika Gel = Tidak Normal
8 | Arus primer (A) | 1155 A | 4. Level Oil = Dibawah Normal
9 | Impedans | 4% | 5. Tegangan antar phasa ke Phasa
10 | TID | 125 KV | A Ke B = 373 Volt
11 | Arus sekunder (A) | 577 | A Ke C = 370 Volt
12 | Jenis Minyak | MINERAL OIL | B Ke C = 370 Volt
13 | Kode minyak | SAE 20 | 6. Tegangan phasa ke nol
14 | Volume minyak | 358 Kg | A Ke Nol = 214 Volt
15 | Suhu belitan | 65 ° C | B Ke Nol = 214 Volt
16 | Suhu minyak | 60 º C | C Ke Nol = 213 Volt
17 | Berat | 1360 | 7. Pengetesan dengan Ampere
18 | Merk Minyak | ESSO | meter : A = 246 Ampere
19 | Tahun rakitan | 1994 | B = 152 Ampere
20 | Tahun operasi | 1994 | C = 162 Ampere
Hasil Tegangan Tembus dan Oli
belum diketahui dari rekanan

## Pompa & Elektromotor
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2007
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP GG. SEJARAH
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA-N125X100-250 | ETA-N125X100-250
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 55 M | 55 M | 55 M | 80M | 80M
5 | Kapasitas | 324 M3 / H | 324 M3 / H | 324 M3 / H | 50 L/D | 50 L/D
6 | Sistim pelumasan | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE
7 | M. Seal/G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | No. bearing | 6313 2RS | 6313 C3 | 6313 C3 | 6309 C3 2RS | 6309 C3
9 | Tahun operasi | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994
10 | Tahun rakitan | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
II
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER - 250 - M2 | KPER - 250 - M2
3 | Jenis | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL
4 | Phase | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE
5 | Kw / Frekwensi | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 55 KW/75 PS 50HZ | 55 KW/75 PS 50HZ
6 | Voltase | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT
7 | Rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 2955 | 2955
8 | No. bearing | NU 316 | NU 316 | NU 316 | - | -
9 | Tahun operasi | 1991 | 1991 | 1991 | 1995 | 1995
10 | Tahun rakitan | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2008
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP GG. SEJARAH
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I |  |  |  |  | Ke Binjai | Ke Binjai
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA-N125X100-250 | ETA-N125X100-250
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 55 M | 55 M | 55 M | 80M | 80M
5 | Kapasitas | 324 M3 / H = 90 l/d | 324 M3 / H = 90 l/d | 324 M3 / H = 90 l/d | 50 L/D | 50 L/D
6 | Sistim pelumasan | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE
7 | M. Seal/G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | No. bearing | 6313 2RS | 6313 C3 | 6313 C3 | 6309 C3 2RS | 6309 C3
9 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
10 | Tahun rakitan | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
II
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER - 250 - M2 | KPER - 250 - M2
3 | Jenis | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL
4 | Phase | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE
5 | Kw / Frekwensi | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 55 KW/75 PS 50HZ | 55 KW/75 PS 50HZ
6 | Voltase | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT
7 | Rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 2955 | 2955
8 | No. bearing | NU 316 | NU 316 | NU 316 | - | -
9 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
10 | Tahun rakitan | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
2010
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2010
NAMA PERALATAN : POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP GG. SEJARAH
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I |  |  |  |  | Ke Binjai | Ke Binjai
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA -N150X125 - 400 | ETA-N125X100-250 | ETA-N125X100-250
3 | Jenis | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
4 | Head | 55 M | 55 M | 55 M | 80M | 80M
5 | Kapasitas | 324 M3 / H = 90 l/d | 324 M3 / H = 90 l/d | 324 M3 / H = 90 l/d | 50 L/D | 50 L/D
6 | Sistim pelumasan | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE | GREASE
7 | M. Seal/G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
8 | No. bearing | 6313 2RS | 6313 C3 | 6313 C3 | 6309 C3 2RS | 6309 C3
9 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
10 | Tahun rakitan | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
II
1 | Merk | GAE | GAE | GAE | GAE | GAE
2 | Model/Type | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER 280 S4 | KPER - 250 - M2 | KPER - 250 - M2
3 | Jenis | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL | HORIZONTAL
4 | Phase | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE | 3 PHASE
5 | Kw / Frekwensi | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 75 KW / 100 PS | 55 KW/75 PS 50HZ | 55 KW/75 PS 50HZ
6 | Voltase | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT | 380 / 660 VOLT
7 | Rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 2955 | 2955
8 | No. bearing | NU 316/6314 | NU 316/6314 | NU 316/6314 | - | -
9 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
10 | Tahun rakitan | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993