## Listrik
DATA INVENTARIS DAYA LISTRIK PLN DAN PERLATANNYA 2007
NAMA PERALATAN : TERAFO PLN
LOKASI : Jl. PANCING IV BOOSTER MARTUBUNG
NO | Nama Komponen | L I S T R I K |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Daya terpasang
2 | Tahun pemasangan
T R A F O
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | MEIDEN
2 | Code / No. seri | TS 4302-012 |  | Uji tegangan tembus oli trafo
3 | Type | ONAN |  | tanggal 06 Oktober 2006, hasil
4 | Phasa | 3 |  | rata - rata 25.7 Kv/ 2.5 mm
5 | Kapasitas (Kva) | 630 kVA
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V
7 | Tegangan Secunder (V) | 400 V
8 | Jenis Minyak | Mineral OIL
9 | Kode minyak | DIALA B
10 | Volume minyak | 900 Liter / 810 Kg
11 | Merk Minyak | Shell
12 | Tahun rakitan | 1978
13 | Tahun operasi
DATA SPESIPIKASI TRAFO 2008
LOKASI : BOOSTER MARTUBUNG
No | T R A F O |  |  | Keterangan
2
II
1 | Merk | MEIDEN |  | Pada hari Kamis,19 Juni 2008
2 | Code / No. seri | TS 4302-012 |  | telah dilaksanakan Scerening test
3 | Type / Pendingin | BS 171 / ONAN |  | oli pada trafo dengan hasil
4 | Phasa | 3 Phase |  | pengujian sbb :
5 | Kapasitas (Kva) | 630 kVA |  | 1. grounding = 3,02 Ω
6 | Tegangan primer (V) | 20.000 V |  | 2. Tempratur = 60 º C
7 | Tegangan Secunder (V) | 220 / 380 |  | 3. Silika Gel = Tidak Normal
8 | Arus primer (A) | 1730 A |  | 4. Level Oil = Normal
9 | Impedans | 4,5% |  | 5. Tegangan antar phasa ke Phas
10 | TID | 125 KV |  | A Ke B = 378 Volt
11 | Arus sekunder (A) | 957 A |  | A Ke C = 380 Volt
12 | Jenis Minyak | MINERAL OIL |  | B Ke C = 379 Volt
13 | Kode minyak | SAE 20 |  | 6. Tegangan phasa ke nol
14 | Volume minyak | 642 Kg |  | A Ke Nol = 218 Volt
15 | Suhu belitan | 65 ° C |  | B Ke Nol = 220 Volt
16 | Suhu minyak | 60 º C |  | A Ke Nol = 219 Volt
17 | Berat | 1780 Kg |  | 7. Pengetesan dengan Ampere
18 | Merk Minyak | ESSO |  | meter : A = 320 Ampere
19 | Tahun rakitan | 1993 |  | B = 329 Ampere
20 | Tahun operasi | 1993 |  | C = 317 Ampere
Hasil Tegangan Tembus dan Oli
belum diketahui dari rekanan

## Panel
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MARTUBUNG
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | SACE | 1000 / 5 A. | tidak terbaca | 1 Bh | Lama
2 | Ampere Meter | BBC | 1000/ 5 A | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Voltage Meter | BBC | 0 - 500 V | tidak terbaca | 1 Bh
4 | O.C Relay | KASUGA | RAS 70 - 3 | 230 V/ 50/ 60 Hz | 1 Bh
5 | Switch A.Meter | GAE | C 10 | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Switch | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Switch Volt Meter | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
8 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | 380 V | 7 Bh
9 | Timer Earifalt Relay | KASUGA | RASP 18 N | 0.1 - 2 A | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MARTUBUNG
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SACE E2N 12 | 1250 A/690 V/55 KA | 1 Bh
2 | Ampere Meter | BBC | tidak terbaca | 1000/ 5 A | 1 Bh
3 | Voltage Meter | BBC | tidak terbaca | 0 - 500 V | 1 Bh
4 | O.C Relay | KASUGA | RAS 70 - 3 | 230 V/ 50/ 60 Hz | 1 Bh
5 | Switch A.Meter | GAE | C 10 | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Switch on/off | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Switch Volt Meter | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
8 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | 380 V | 7 Bh
9 | Timer Earifalt Relay | KASUGA | RASP 18 N | 0.1 - 2 A | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Relay | GAE | RCM 50 | 3 A/ 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Pilot lamp | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 6 Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
tidak terbaca
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 02.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Relay | GAE | RCM - 50 | 3x380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs12 N | 125 A/ 500 V | 1 Bh
7 | T.O.L | ASEA | RVH 22 | 0.6 - 1 A/ 600 V | 1 Bh
8 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 2 Bh
9 | Stut | Merlin Gerin | NC 45 a | 230 V/ 400 V | 1 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Current Trafo | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1A | 3 Bh
12 | Lampu Led | KOINO | LS 4 | E - 22 | 6 Bh
13 | Push Button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
14 | Relay | Kunhung | KH 103 - 4C | 220 V | 6 Bh
15 | Relay | Omron | MY 12 VOC | 220 V | 1 Bh
16 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
17 | Timer | Idec | 0 - 30 Sec | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5A | tidak terbaca | 3 Bh
19 | Switch | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 03.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Relay | GAE | RCM 50 | 3 A/ 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Lampu Led | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 6 Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | Camsco | tidak terbaca | 400/5A | 2 Bh
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 04.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Relay | GAE | RCM 50 | 3 AX 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Lampu Led | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 6 Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | Camsco | tidak terbaca | 400/5A | 2 Bh
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA SUMUR BOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MCL 128 N | 100 - 500 A | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | LS 22 K 22 | Tidak terbaca | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | LS 18 K | Tidak terbaca | 1 Bh
4 | Auxslery | AEG | HS 8 K 11 | Tidak terbaca | 1 Bh
5 | Auxslery | AEG | HS 7 K 11 | Tidak terbaca | 3 Bh
6 | Current Trafo (CT) | GAE | CT 70 | 75 / 5 A | 1 Bh
7 | Stut | AEG | ELFAS E 81 | C6 | 1 Bh
8 | Stut | AEG | ELFAS E 81 | B 6 | 2 Bh
9 | Phasa Relay | GAE | RCM - 50 | 3 x 380 V | 1 Bh
10 | W L C | GAE | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
11 | Lampu Led | T & B | Tidak terbaca | 6,3V - 0,15A | 1Bh
12 | Push button | Hanyong | CR 254-2 | 220V/6,3A | 2 Bh
13 | Hour Counter | GAE | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
14 | Amper Meter | GAE | Tidak terbaca | 75 / 5 A | 1 Bh
15 | T.Over Load | AEG | b 55 K | 30 - 43 A | 1 Bh
2010
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2004
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MARTUBUNG
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | SACE | 1000 / 5 A. | tidak terbaca | 1 Bh | Lama
2 | Ampere Meter | BBC | 1000/ 5 A | tidak terbaca | 1 Bh
3 | Voltage Meter | BBC | 0 - 500 V | tidak terbaca | 1 Bh
4 | O.C Relay | KASUGA | RAS 70 - 3 | 230 V/ 50/ 60 Hz | 1 Bh
5 | Switch A.Meter | GAE | C 10 | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Switch | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Switch Volt Meter | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
8 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | 380 V | 7 Bh
9
9 | Timer Earifalt Relay | KASUGA | RASP 18 N | 0.1 - 2 A | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL MCC MARTUBUNG
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SACE E2N 12 | 1250 A/690 V/55 KA | 1 Bh
2 | Ampere Meter | BBC | tidak terbaca | 1000/ 5 A | 1 Bh
3 | Voltage Meter | BBC | tidak terbaca | 0 - 500 V | 1 Bh
4 | O.C Relay | KASUGA | RAS 70 - 3 | 230 V/ 50/ 60 Hz | 1 Bh
5 | Switch A.Meter | GAE | C 10 | tidak terbaca | 1 Bh
6 | Switch on/off | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
7 | Switch Volt Meter | GAE | CA 10 | tidak terbaca | 1 Bh
8 | Indicator Lamp | tidak terbaca | tidak terbaca | 380 V | 7 Bh
9 | Timer Earifalt Relay | KASUGA | RASP 18 N | 0.1 - 2 A | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO.01.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Phasa Realy | GAE | RCM 50 | 3 A/ 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Pilot lamp | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 7Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 02.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Phasa Realy | GAE | RCM - 50 | 3x380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs128 N | 125 A/ 500 V | 1 Bh
7 | T.O.L | ASEA | RVH 22 | 0.6 - 1 A/ 600 V | 1 Bh
8 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 2 Bh
9 | Stut | Merlin Gerin | NC 45 a | 230 V/ 400 V | 1 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Current Trafo | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1A | 3 Bh
12 | Lampu Led | KOINO | LS 4 | E - 22 | 7Bh
13 | Push Button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
14 | Relay | Kunhung | KH 103 - 4C | 220 V | 6 Bh
15 | Relay | Omron | MY 12 VOC | 220 V | 1 Bh
16 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
17 | Timer | Idec | 0 - 30 Sec | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5A | tidak terbaca | 3 Bh
19 | Switch | tidak terbaca | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
DATA INVENTARIS PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 03.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Phasa Realy | GAE | RCM 50 | 3 A/ 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Lampu Led | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 7Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | Camsco | tidak terbaca | 400/5A | 2 Bh
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2010
NAMA PERALATAN : PANEL MCB POMPA NO. 04.
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Incoming Breaker | ABB | SN 400 | 400 A/ 660 V | 1 Bh
2 | Contactor | ABB | EH. 100 | 200 A/ SK 824001 | 1 Bh
3 | Contactor | ABB | EH. 150 | 260 A/ SK 825002 | 1 Bh
4 | Contactor | ABB | EH. 160 | 300 A/ SK.825001 | 1 Bh
5 | Phasa Realy | GAE | RCM 50 | 3 AX 380 V | 1 Bh
6 | Breaker | AEG | MCL bs 128 N | 125 A 50/60 Hz | 1 Bh
7 | T.Over Load | ASEA | RVH. 22 | 0.6 - 1 A/ 660 V | 1 Bh
8 | Current Trafo (CT) | ASEA | tidak terbaca | 300/ 1 A | 3 Bh
9 | Stut | GAE | 6A | 240/ 415 V | 3 Bh
10 | Stut | ABB | 6A | 240/ 415 V | 1 Bh
11 | Lampu Led | KOINO | KH.5022 2 | 240 V | 7Bh
12 | Push button | BBC | tidak terbaca | tidak terbaca | 3 Bh
13 | Hour Counter | GAE | tidak terbaca | tidak terbaca | 1 Bh
14 | Timer | Idec | 0 - 30 Se C | tidak terbaca | 1 Bh
15 | Relay | Kunhung | KH. 103 - 4 C | 220 V | 7 Bh
16 | Ampere Meter | BBC | 400/ 5 A | tidak terbaca | 3 Bh
17 | Switch | GAE | CA | tidak terbaca | 1 Bh
18 | Ampere Meter | Camsco | tidak terbaca | 400/5A | 2 Bh
DATA SEPESIPIKASI PERALATAN ELEKTRIKAL 2008
NAMA PERALATAN : PANEL POMPA SUMUR BOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
| Nama Komponen | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
I
1 | Breaker | AEG | MCL 128 N | 100 - 500 A | 1 Bh
2 | Contactor | AEG | LS 22 K 22 | Tidak terbaca | 2 Bh
3 | Contactor | AEG | LS 18 K | Tidak terbaca | 1 Bh
4 | Auxslery | AEG | HS 8 K 11 | Tidak terbaca | 1 Bh
5 | Auxslery | AEG | HS 7 K 11 | Tidak terbaca | 3 Bh
6 | Current Trafo (CT) | GAE | CT 70 | 75 / 5 A | 1 Bh
7 | Stut | AEG | ELFAS E 81 | C6 | 1 Bh
8 | Stut | AEG | ELFAS E 81 | B 6 | 2 Bh
9 | Phasa Relay | GAE | RCM - 50 | 3 x 380 V | 1 Bh
10 | W L C | GAE | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
11 | Lampu Led | T & B | Tidak terbaca | 6,3V - 0,15A | 1Bh
12 | Push button | Hanyong | CR 254-2 | 220V/6,3A | 2 Bh
13 | Hour Counter | GAE | Tidak terbaca | Tidak terbaca | 1 Bh
14 | Amper Meter | GAE | Tidak terbaca | 75 / 5 A | 1 Bh
15 | T.Over Load | AEG | b 55 K | 30 - 43 A | 1 Bh

## Pompa + Elektromotor
DATA SPESIPIKASI PERALATAN MEKANIKAL 2010
DATA PERALATAN POMPA DAN ELEKTROMOTOR
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
NO | Spesifikasi | P O M P A |  |  |  | Keterangan
|  | 1 | 2 | 3 | 4
I
1 | Merk | BERGERON - RATE AU | Bergeron - Rate Au | Bergeron - Rate Au | Bergeron - Rate Au
2 | Model/Type | FEC 47.2r | FEC 47.2r | FEC 47.2r | FEC 47.2r
3 | Jenis | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal
4 | KW | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72
5 | Head | 50 / M | 50/ M | 50/ M | 50/ M
6 | Kapasitas | 540 M3/ H = 150 l/d | 540 M3/ H = 150 l/d | 540 M3/ H = 150 l/d | 540 M3/ H = 150 l/d
7 | Sistim pelumasan | Grease | Grease | Grease | Grease
8 | M. Seal/G.Packing | G.Packing | G. Packing | G. Packing | G. Packing
9 | No. bearing | 7314-6216 ZZ | 7314-6216 ZZ | 7314-6216 ZZ | 7314-6216 ZZ
10 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
11 | Tahun rakitan
| Spesifikasi | E L E K T R O M O T O R
|  | 1 | 2 | 3 | 4
II
1 | Merk | TECO | TECO | TECO | TECO
2 | Model/Type | AEVBWT | AEVBWT | AEVBWT | AEVBWT
3 | Jenis | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal
4 | Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase
5 | Kw / Frekwensi | 150 HP 110 KW 50Hz | 150 HP 110 KW 50Hz | 150 HP 110 KW 50Hz | 150 HP 110 KW 50Hz
6 | Voltase | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V
7 | Rpm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
8 | No. bearing | NU 218/ 6218 | NU 218/ 6218 | NU 218/ 6218 | NU 218/ 6218
9 | Tahun operasi | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
10 | Tahun rakitan

## Genset
DATA INVENTARIS GENSET DAN PERALATANYA 2008
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
NO | Spesifikasi | ENGINE |  | Keterangan
|  | 1 | 2
I
1 | Merk | MARCEDES BENDZ |  | Service Top Over haul
2 | Model/Type | A 00 20985220 |  | Agustus 2006
3 | Nomor Mesin | 122003
4 | Rpm | 1500
5 | Daya | 487
6 | Bahan Bakar | Solar
7 | Jumlah Piston | 6 Buah
8 | Filter oli | MERCEDES A . 42209051 |  | 1 BH
9 | Filter solar | MERCEDES 402 180 00 09 |  | 2 BH
10 | Oli | Mesran 60 Liter/ SAE 20-50
11 | Tahun operasi | 1993
12 | Tahun rakitan | 1993
| Spesifikasi | ALTERNATOR
|  | 1 | 2
II
1 | Merk | STAMFORD
2 | Model/Type | HC 534 E 1
3 | Jenis | SINKRON
4 | Phase | 3 PHASE
5 | Daya / Frekwensi | 550 KVA - 50 Hz
6 | Voltase | 220 / 400
7 | Ampere | 794 A
8 | No. bearing | BS 5000
9 | Tahun operasi | 1993
10 | Tahun rakitan | 1993