| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MENARA |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–21 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03A |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MENARA |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –21 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP LAU BENGKLEWANG |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–22 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03B |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP LAU BENGKLEWANG |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –22 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP GARU I |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–23 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03C |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP GARU I |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –23 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP GAVERTA |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–27 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03G |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP GAVERTA |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –27 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MARTUBUNG |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–31 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03K |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MARTUBUNG |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 – 31 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SIMALINGKAR |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–25 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03E |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SIMALINGKAR |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –25 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP PASAR IV |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–24 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03D |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP PASAR IV |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –24 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MEDAN DENAI |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–28 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03H |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MEDAN DENAI |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –28 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SEJARAH |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–33 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03M |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SEJARAH |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –33 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SEI. AGUL |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–26 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03F |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP SEI. AGUL |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –26 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP TUASAN |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–30 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03J |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP TUASAN |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –30 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP RUMAH SUSUN |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–29 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03I |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP RUMAH SUSUN |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –29 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP KIM MABAR |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–32 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03L |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP KIM MABAR |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1 –32 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP CEMARA ASRI |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–34 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03N |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP CEMARA ASRI |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1–34 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - apabila ada timbul suara yang tidak normal. - apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MARELAN |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST- IK-ZN1–36 |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2012 | HAL : 01 DARI 02 |
| TUJUAN : Mengantisipasi lebih awal apabila terjadi gangguan supply daya dari PLN. PELAKSANA : Operator booster pump ALAT / BAHAN : Solar, oli, kain lap, ember REFERENSI : Prosedur Perawatan Rutin |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  | DOKUMEN |
| 1. 2. 3. | Pengontrolan bahan bakar, minyak pelumas & air pendingin : - Periksa bahan bakar yang digunakan apakah sesuai dengan sifat bahan bakar digunakan. - Periksa apakah saluran dari filter dan tangki minyak bahan bakar telah betul. - Periksa kekentalannya apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan - Bersihan strainer minyak pelumas dengan solar. - Bersihkan kotoran yang ada pada saringan dengan kain lap dan buang ketempat sampah B3 - Periksa minyak pelumas setiap harinya apakah ada bercampur dengan air atau bahan bakar. Periksa air pendingin yang digunakan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan Persiapan operasi : - Yakinkan minyak solar yang ada dalam tangki, Oli Carter, oli turbochanger, dan oli governor dalam jumlah yang cukup. - Yakinkan peralatan-peralatan alarm dan pengaman berada dalam posisi ON. - Yakinan bahwa air pendingin yang ada pada radiator cukup. - Yakinkan kondisi baterai genset dalam keadaan baik. Pengoperasian a. Starting : - Putar kunci kontak searah jarum jam hingga lampu indicator menyala, selanjutnya hidupkan mesin hingga mencapai putaran genset normal - Atur arah handle Change Over Switc (COS) pada posisi genset dan lihat pada panel tegangan masing – masing Phasa R-S-T pada panel genset mencapai 380 Volt. - Lakukan pembebanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan genset . b. Setelah Starting : - yakinkan tekanan minyak pelumas, tekanan bahan bakar, tekanan pelumas oli carter, tekanan air pendingin berada pada batas-batas normal. - yakinkan tidak ada suara asing dan panas yang tidak normal yang dapat mengganggu operasional genset. - Lakukan pencatatan data-data operasi genset tiap jam dan amati perubahan – perubahan yang terjadi . c. Sebelum stoping - yakinkan bahwa persediaan bahan bakar masih ada. - Turunkan beban genset secara bertahap, hingga beban nol (O) - operasikan genset tanpa beban hingga putaran normal. - Putar kunci kontak genset berlawanan dengan jarum jam dan amati penurunan putaran genset sampai off. |  |  | PST-FM-ZN1-03M |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  | INSTRUKSI KERJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PENGOPERASIAN GENSET # BOOSTER PUMP MARELAN |  |  |  |  |  |
| NO.DOK : PST–IK-ZN1–36 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU : 01 JANUARI 2009 | HAL : 02 DARI 02 |
| 4. 5. 6. | Stoping - bersihkan semua filter, turbo changer dengan solar dan di lap. - bersihkan kotoran dan buang kain lap ketempat tong sampah B3 - periksa kelonggaran semua baut-baut. Emergency Stoping - dalam hal terjadi poin-poin yang tersebut di bawah ini setting handel start-stop ke posisi Stop dengan segera. - Apabila terjadi penurunan tekanan minyak pelumas yang tidak normal. - Apabila terjadi kenaikan temperatur mesin yang tidak normal. - Apabila terjadi kenaikan temperatur air pendingin yang tidak normal. - Apabila terjadi putaran mesin yang over speed. - Apabila ada timbul suara yang tidak normal. - Apabila terjadi panas yang tidak normal pada beberapa peralatan dan bilamana peralatan start-stop tidak berfungsi tutup klep masuk feed pump sehingga bahan bakar berhenti mensupply. Lain-lain - Sampai 400-500 jam operasi setelah pemasangan atau setelah penggantian piston, ring piston, silinder liner dengan yang baru, dianjurkan untuk menghindari beban yang tiba-tiba. - Agar air pendingin mesin tetap segar dianjurkan untuk menggunakan salah satu emulsi corrosive yang ditambahkan ke dalam air pendingin dimana ini bertujuan untuk mencegah perkaratan dan corrosive/kerusakan. |  |  |  |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |
| Jabatan |  | Kabid. Operasional Pompa |  | Kadiv. Operasi Zona I | MR Corporate |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | Januari 2012 |  | Januari 2012 | Januari 2012 |