| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MENARA POMPA NO. 1,2 dan 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST–IK-ZN 1–01 |  |  | NO.REV : 00 | TGL EFEKTIF: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau)pada panel pompa untk menghidupkan pompa. - Buka butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual dan amati ampere pada panel berkisar 160 Ampere. - Catat dan amati ampere pada panel, debit air, tinggi air reservoir, press pompa, press pipa air masuk dan air keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel pompa menunjukkan 0 Amp. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–01XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |
| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MENARA POMPA 4 & 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST–IK–ZN 1–02 |  |  | NO.REV : 00 | TGL EFEKTIF : 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 80 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–01XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MENARA POMPA 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 03 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 120 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–01XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA MUTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## LAUBENG KLEWANG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 04 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 180 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## GARU I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 05 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 200 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## PASAR IV PD BULAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 06 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 180 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## SIMALINGKAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 07 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 60 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## SEI AGUL POMPA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 08 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 210 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## SEI AGUL POMPA 2 DAN 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 09 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 260 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## SEI AGUL POMPA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 10 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 180 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | P PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## GAVERTA POMPA 1 DAN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 11 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 200 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## GAVERTA POMPA 3 DAN 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 12 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 120 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MEDAN DENAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 13 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 85 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## RUMAH SUSUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 14 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 65 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## TUASAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 15 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 180 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |
| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MARTUBUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 16 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 180 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MABAR POMPA 1, 2 DAN 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 17 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 30 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA MUTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MABAR POMPA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 18 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 60 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## SEJARAH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 19 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 130 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |

| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## CEMARA ASRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 – 01 - 20 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2009 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 160 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kepala Divisi Operasi Zona 1 |  |  |  | Deputy MR Kantor Pusat | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | 01 Januari 2009 |  |  |  | 01 Januari 2009 | 01 Januari 2009 |  |
| PDAM TIRTANADI Kantor Pusat |  |  |  |  | ##### INSTRUKSI KERJA |  |  |  |
| ## PENGOPERASIAN POMPA BOOSTER PUMP ## MARELAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. DOK : PST – IK - ZN1 - 35 |  |  | NO.REV : 00 | TGL BERLAKU: 01 JANUARI 2012 |  |  |  | HAL : 01 DARI 01 |
| TUJUAN : Memompakan air dari reservoir booster pump ke pelanggan PELAKSANA : Operator ALAT/ BAHAN : Pompa Booster Pump, Panel Incoming: Magnetic Circuit Breaker, Selector Switch Butterfly Valve REFERENSI : Manual Book Pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | INSTRUKSI |  |  |  |  |  | DOKUMEN |  |
| I. II. III. | Persiapan - Pastikan ada tegangan masuk di panel Incoming dan lampu indikator tegangan pompa dalam keadaan ON. - Pastikan tegangan volt meter menunjukan 360-400 V. - Pastikan posisi selector switch pada posisi 0 (Off). - Pastikan Butterfly valve pipa tekan dalam posisi tertutup. - Arahkan selector switch pada posisi II (manual), maka pompa siap di operasikan melalui push button di pintu panel. # Menghidupkan - Tekan tombol ON (warna hijau) yang ada pada penel untuk menghidupkan pompa. - Buka butterfly valve pada pipa tekan perlahan-lahan secara manual hingga ampere pompa menunjukkan 140 ampere. - Catat dan amati ampere, debit, tinggi air reservoir, tekanan pompa, tekanan pipa masuk dan keluar booster pump. - Buat laporan kerusakan apabila menemukan kelainan/ kerusakan alat. # Mematikan - Tutup butterfly Valve pipa tekan perlahan-lahan secara manual sampai ampere pada panel 0 Ampere. - Tekan tombol OFF (warna merah) yang terdapat pada panel untuk mematikan pompa. |  |  |  |  |  | PST–FM–ZN 1–04–02XX |  |
|  |  | Dibuat Oleh : |  |  |  | Diperiksa Oleh : | Disetujui Oleh : |  |
| Jabatan |  | Kabid. Operasional Pompa |  |  |  | Kepala Divisi Operasi Zona I | MR Corporate |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal |  | Januari 2012 |  |  |  | Januari 2012 | Januari 2012 |  |