**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Ka. Cabang Medan Denai

Hal : **Pemerataan Pembebanan Daya Pada Jalur PLN**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan seringnya terjadi kerusakan fuse pada salah satu fasa di jalur masuk PLN yang mensuplay listrik ke jaringan perpompaan booster dan kantor cabang Medan Denai. Bahwasanya kerusakan seperti ini terjadi akibat beban yang tidak seimbang pada masing-masing fasa R-S-T.

Untuk menghindari terulangnya kerusakan, kami mintakan kepada Cabang Medan Denai untuk merehab kembali jaringan kelistrikan di kantor cabang dan mengatur pembebanan berimbang pada setiap fasa jalur, terutama untuk perangkat berdaya besar seperti Air Conditioner.

Mengingat kerusakan seperti ini sangat mengganggu operasional booster dan pendistribusian air, kami mintakan agar rehab / pemerataan beban kelistrikan ini dapat proses secepatnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, September 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**