**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Penurunan Kinerja Pompa**

**Booster Garu**

Lampiran : -

Tembusan : -

Sehubungan arahan dari Divisi PLT untuk menurunkan ampere operasional pompa di Booster Garu dalam minggu terakhir ini dari 230 Ampere menjadi 200 Ampere setiap pompa. Dari hasil evaluasi dan pemantauan ditemukan bahwasanya tekanan pada jalur pipa air keluar booster mengalami penurunan dimana pada jam puncak 4 pompa yang dahulunya tekanan mencapai 5 kg/cm2 kini hanya bisa mencapai kisaran 3,9 kg/cm2. Hal ini sangat berdampak negative pada pendistribusian air dimana pelanggan di titik terjauh tidak akan mendapatkan air.


Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk dapat memberikan solusi sehingga tekanan air pada jalur keluar booster tersebut dapat kembali normal pada kisaran 5 kg/cm2.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

****

****