**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Produksi

Hal : **Pemindahan Pipa Outlet Sumur Bor Di Lokasi Reservoir**

**Booster Sejarah**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya air hasil produksi sumur bor di lokasi Booster Pump Sejarah mengalir masuk ke reservoir melalui lubang di atas reservoir dan mengalir jatuh tepat di lokasi channel isapan pompa distribusi booster. Akibatnya banyak terdapat endapan pasir dan tanah di lokasi channel isapan pompa yang dapat terhisap dan merusak impeller pompa. Selain itu endapan psir/tanah tersebut juga akan mengendap pada pipa distribusi dan memperburuk kualitas air yang sampai ke pelanggan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Produksi untuk dapat memindahkan posisi jatuhnya air produksi sumur bor ke titik yang jauh dari channel isapan pompa distribusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, November 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**