
**PENCUCIAN RESERVOIR - BOOSTER PUMP PD BULAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosedur Pencucian Reservoir A**  *Fase Pengosongan Reservoir*   1. Stop Pompa Sumur Bor 2. Buka Valve Inlet : **1c** & **1d** 3. Tutup Valve Inlet : **1a** & **1b** 4. Tutup Sluice Gate : **S3, S4, S5**   *Sesaat sebelum Reservoir kosong*   1. Matikan pompa Distribusi 2. Tutup Sluice Gate: **S1, S2** 3. Buka Sluice Gate : **S3** (Res-B) 4. Start kembali pompa Distribusi   **Lakukan Pencucian Reservoir A**  *Setelah pencucian selesai*   1. Buka Valve Inlet : **1a** & **1b** 2. Matikan Pompa Distribusi 3. Start Pompa Sumur Bor 4. Buka Sluice Gate **S2**   *Setelah level air mencukupi*  *untuk isapan pompa*   1. Start Pompa Distribusi   **Selesai** | **Prosedur Pencucian Reservoir B**  *Fase Pengosongan Reservoir*   1. Buka Valve Inlet : **1a** & **1b** 2. Tutup Valve Inlet : **1c** & **1d** 3. Tutup Sluice Gate : **S1, S2, S5**   *Setelah Reservoir kosong*   1. Matikan pompa Distribusi 2. Tutup Sluice Gate : **S3, S4** 3. Buka Sluice Gate : **S2** (Res-A) 4. Start kembali pompa Distribusi   **Lakukan Pencucian Reservoir B**  *Setelah pencucian selesai*   1. Buka Valve Inlet : **1c** & **1d** 2. Matikan Pompa Distribusi 3. Buka Sluice Gate **S1**   *Setelah level air mencukupi*  *untuk isapan pompa*   1. Start Pompa Distribusi   **Selesai** |

****