**PENCUCIAN RESERVOIR - BOOSTER PUMP PD BULAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosedur Pencucian Reservoir A***Fase Pengosongan Reservoir* 1. Stop Pompa Sumur Bor
2. Buka Valve Inlet : **1c** & **1d**
3. Tutup Valve Inlet : **1a** & **1b**
4. Tutup Sluice Gate : **S3, S4, S5**

*Sesaat sebelum Reservoir kosong*1. Matikan pompa Distribusi
2. Tutup Sluice Gate: **S1, S2**
3. Buka Sluice Gate : **S3** (Res-B)
4. Start kembali pompa Distribusi

**Lakukan Pencucian Reservoir A***Setelah pencucian selesai*1. Buka Valve Inlet : **1a** & **1b**
2. Matikan Pompa Distribusi
3. Start Pompa Sumur Bor
4. Buka Sluice Gate **S2**

*Setelah level air mencukupi* *untuk isapan pompa*1. Start Pompa Distribusi

**Selesai** | **Prosedur Pencucian Reservoir B***Fase Pengosongan Reservoir* 1. Buka Valve Inlet : **1a** & **1b**
2. Tutup Valve Inlet : **1c** & **1d**
3. Tutup Sluice Gate : **S1, S2, S5**

*Setelah Reservoir kosong*1. Matikan pompa Distribusi
2. Tutup Sluice Gate : **S3, S4**
3. Buka Sluice Gate : **S2** (Res-A)
4. Start kembali pompa Distribusi

**Lakukan Pencucian Reservoir B***Setelah pencucian selesai*1. Buka Valve Inlet : **1c** & **1d**
2. Matikan Pompa Distribusi
3. Buka Sluice Gate **S1**

*Setelah level air mencukupi* *untuk isapan pompa*1. Start Pompa Distribusi

**Selesai** |

****