**PENCUCIAN RESERVOIR - BOOSTER PUMP SEI AGUL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosedur Pencucian Reservoir I**  *Fase Pengosongan Reservoir*   1. Stop Pompa Sumur Bor 2. Buka Valve Bypass : **10** 3. Tutup Valve Inlet : **12** & **14** 4. Tutup Valve Outlet : **9** (Resv.II)   *Sesaat sebelum Reservoir kosong*   1. Matikan pompa Distribusi 2. Tutup valve outlet : **13** 3. Buka Valve Outlet : **9** (Resv.II) 4. Start kembali pompa Distribusi   **Lakukan Pencucian Reservoir I**  *Setelah pencucian selesai*   1. Buka Valve Inlet : **12** & **14** 2. Tutup Valve Bypass : **10**   *Setelah level air mencukupi*  *untuk isapan pompa*   1. Buka penuh Valve outlet : **13** 2. Start Pompa Sumur Bor   **Selesai** | **Prosedur Pencucian Reservoir II**  *Fase Pengosongan Reservoir*   1. Buka Valve Bypass : **5** 2. Tutup Valve Inlet : **7** 3. Tutup Valve Outlet : **13** (Resv.I)   *Setelah Reservoir kosong*   1. Matikan pompa Distribusi 2. Tutup valve outlet : **9** 3. Buka valve outlet : **13** (Resv.I) 4. Start kembali pompa Distribusi   **Lakukan Pencucian Reservoir II**  *Setelah pencucian selesai*   1. Buka Valve Inlet : **7** 2. Tutup Valve Bypass : **5**   *Setelah level air mencukupi*  *untuk isapan pompa*   1. Buka penuh Valve outlet : **9**   **Selesai** |