**PENCUCIAN RESERVOIR - BOOSTER PUMP SEI AGUL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosedur Pencucian Reservoir I***Fase Pengosongan Reservoir* 1. Stop Pompa Sumur Bor
2. Buka Valve Bypass : **10**
3. Tutup Valve Inlet : **12** & **14**
4. Tutup Valve Outlet : **9** (Resv.II)

*Sesaat sebelum Reservoir kosong*1. Matikan pompa Distribusi
2. Tutup valve outlet : **13**
3. Buka Valve Outlet : **9** (Resv.II)
4. Start kembali pompa Distribusi

**Lakukan Pencucian Reservoir I***Setelah pencucian selesai*1. Buka Valve Inlet : **12** & **14**
2. Tutup Valve Bypass : **10**

*Setelah level air mencukupi* *untuk isapan pompa*1. Buka penuh Valve outlet : **13**
2. Start Pompa Sumur Bor

**Selesai** | **Prosedur Pencucian Reservoir II***Fase Pengosongan Reservoir* 1. Buka Valve Bypass : **5**
2. Tutup Valve Inlet : **7**
3. Tutup Valve Outlet : **13** (Resv.I)

*Setelah Reservoir kosong*1. Matikan pompa Distribusi
2. Tutup valve outlet : **9**
3. Buka valve outlet : **13** (Resv.I)
4. Start kembali pompa Distribusi

**Lakukan Pencucian Reservoir II***Setelah pencucian selesai*1. Buka Valve Inlet : **7**
2. Tutup Valve Bypass : **5**

*Setelah level air mencukupi* *untuk isapan pompa*1. Buka penuh Valve outlet : **9**

**Selesai** |