## Breakdown (2)
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN TEMPAH TIIANG GAWANG PENAHAN BEBAN
LOKASI : DIVISI TRANSMISI DISTRIBUSI
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga | BREAKDOWN PEMBUATAN 1 (SATU) UNIT TIANG GAWANG BESI WF UKURAN 1'00 x 1'00 TINGGI 2'00
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp )
A | PEMBUATAN TIANG GAWANG PENAHAN
I | PENGADAAN MATERIAL
| Besi WF Ukuran 200x100x5,5x8 mm (P=12 m) | 0,100x0,008x12x2x7850 | 246.0504 | Kg | Tabel | 26400 | 6495730.56 | A | Material | Vol | sat | analisa | harga satuan | jumlah
|  | + 0,184x0,0055x12x7850 | [5 empty] | 1 | Besi WF Ukuran 200x100x5,5x8 mm (P=12 m) | 246.0504 | Kg | hitung | 26400 | 6495730.56
[6 empty] | Jumlah I | 6495730.56 |  | (0,100x0,008x12x2x7850) + (0,184x0,0055x12x7850) |  |  |  | Jumlah A | 6495730.56
II | BIAYA PELAKSANAAN
1 | Pemotongan Besi WF= 8 mm 11 x potong | - | 4.224 | M' | tabel | 71850 | 303494.4 | B | Pelaksanaan
2 | Pengelasan Besi WF = 8 mm 14 x las | - | 5.376 | M' | tabel | 505300 | 2716492.8 | 1 | Pemotongan Besi WF= 8 mm 11 x potong | 4.224 | M' | tabel | 71850 | 303494.4
3 | Gerenda & penyetelan | - | 1 | Bh | Ls | 50000 | 50000 |  | ((0,184+0,1+0,1)*11)
4 | Foto Dokumentasi | - | 1 | Lokasi | Tabel | 50000 | 50000 | 2 | Pengelasan Besi WF = 8 mm 14 x las | 5.376 | M' | tabel | 505300 | 2716492.8
[6 empty] | Jumlah II | 3119987.2 |  | ((0,184+0,1+0,1)*14)
[6 empty] | Jumlah I + II | 9615717.76 | 3 | Gerenda & penyetelan | 1 | Bh | Ls | 50000 | 50000
[6 empty] | DPP 11/12 | 8814407.9467 | [5 empty] | sub total B: | 3069987.2
Terbilang : Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah,- | [5 empty] | PPn 11 % | 1057728.9536 | [5 empty] | Jumlah A + B | 9565717.76
[6 empty] | Total | 10673446.7136
[6 empty] | Dibulatkan | 10673447
Medan, Maret 2025
| Disyahkan Oleh, |  | Diketahui Oleh, |  |  | Dibuat Oleh,
| Kadiv.Perencanaan Air Minum |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  | Kabid Sistem Jaringan Zona I
100 mm
200 mm
1.200 mm
8 mm
5,5 mm
1 MTR
1 MTR
0,7 MTR
1 MTR

## RAB (2)
ESTIMASI ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN SISTEM SLUICE GATE DI BOOSTER PUMP LAU BENG KLEWANG
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SATUAN | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
Mekanikal dan Perpipaan
I | Material
1 | Tiang Gawang besi WF ukuran 100 x 100 tinggi 200cm | 2 | set | Hitung | 9565717.76 | 19131435.52 | 1062 | 0.01% | 0.02%
2 | Pulley Block 1.5 Ton | 2 | set | Hitung | 500000 | 1000000 | 1062 | 0.01% | 0.02%
[5 empty] | Jumlah I | 20131435.52 | #REF!
II | Pelaksanaan Pekerjaan
1 | Penempatan tiang gawang di lokasi, pemasangan elektrikal winch pada tiang gawang, pemasangan katrol pada sluice gate, setting sluice gate. | 1 | ls | ls | 2000000 | 2000000 | 1700
2 | Pemotongan pipa air masuk 600mm sehingga air masuk langsung ke chanel isapan pompa (2 titik potong) | 2 | titik | Hitung | 1000000 | 2000000 | 1700
[5 empty] | Jumlah II | 4000000 | 1700
Elektrikal / Control System
III | Material
1 | Mini Hoist 1200kg MKY 220V (setara) | 2 | unit | Hitung | 3500000 | 7000000 | 1062 | 0.01% | 0.02%
2 | Box panel 40 x 50 x 20 cm outdoor | 3 | unit | Hitung | 1000000 | 3000000 | 1062 | 0.01% | 0.02%
3 | Pilot lamp with voltmeter 220VAC | 8 | unit | Hitung | 75000 | 600000 | 1062 | 0.01% | 0.02%
4 | MCB 4 pole - 60 A CHINT (setara) lengkap box outbow | 2 | unit | Hitung | 350000 | 700000 | 3100
5 | NYY 4 x 2,5mm SUPREME (1 roll = 50m) | 4 | roll | Hitung | 2000000 | 8000000 | 0
6 | Push Button Switch 220v/16A | 4 | pcs | Hitung | 80000 | 320000 | 0
7 | Relay MK3P OMRON Original lengkap socket | 4 | bh | Hitung | 200000 | 800000 | 0
8 | OMRON limiter switch | 4 | bh | Hitung | 300000 | 1200000 | 0
8 | Asesoris Pemasangan (terminal kabel, dudukan soket, Isolasi, kabel ties, klem kabel, fischer ) | 1 | Ls | Ls | 500000 | 500000 | 100 | 0.1062 | 0.2124
[5 empty] | Jumlah III | 22120000 | 6386
IV | Pelaksanaan Pekerjaan
1 | Penarikan dan pemasangan kabel dari tiang gawang (sluice gate) ke ruang operator, instalasi kabel | 1 | ls | ls | 1000000 | 1000000 | 1700
2 | Perakitan panel alarm, setting alarm | 1 | ls | ls | 2000000 | 2000000 | 1700
[5 empty] | Jumlah IV | 3000000 | 1700
Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah |  |  |  | Jumlah I s/d IV |  | 49251435.52 | #REF!
|  |  |  | DPP 11/12 |  | 45147149.2267
|  |  |  | PPN 12% |  | 5417657.9072
|  |  |  | TOTAL |  | 54669093.4272
|  |  |  | Dibulatkan |  | 54669093 | #REF!
[9 empty] | 54669093 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[9 empty] | Rupiah | 0 | 3 | 93 | 93 | 9093 | 69093 | 669093 | 4669093 | 54669093 | 54669093
[11 empty] | 3 | 90 | 0 | 9000 | 60000 | 600000 | 4000000 | 50000000 | 0
[11 empty] | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0
[11 empty] | tiga | sembilan |  | sembilan | enam | enam | empat | lima
[12 empty] | puluh |  | ribu | puluh | ratus | juta | puluh
[11 empty] | tiga | sembilan puluh |  | sembilan ribu | enam puluh | enam ratus | empat juta | lima puluh
Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah
13000
60
1412.5
3051
27.3
27.3
4000
452
6500
2000
2000
Medan, Maret 2025
Dihitung Oleh
Julfan Fadhli
Kabid. Operasional Pompa
Diketahui Oleh,
Dedi Gusman
Kadiv. Transmisi Distribusi
Disahkan Oleh,
Ali Ismail Siregar
Kadiv. Perencanaan Air Minum
Medan, Mei 2016
Dibuat Oleh,
CV. Cipta Mandiri Engineering
Nufendi
Direktur
Parlin H. Bakara, ST
Kabid. PAB
Anton Simatupang
Kabid. Pengawasan
CV. CIPTA MANDIRI ENGINEERING
Nufendi
Direktur
PDAM TIRTANADI
Joni Mulyadi, ST, MT.
Kadiv. Produksi