## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN |  | : PEMBUATAN MANHOLE RESERVOIR
LOKASI |  | : BOOSTER PUMP SEI AGUL
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[6 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
1 | Pembuatan lubang manhole, pengecoran tempat tutup manhole |  | 2 | Titik | Hitung | 2646100 | 5292200
2 | Pembuatan tutup manhole dari plat bordes uk : 120 x 120 cm, t 6 mm |  | 2 | buah | Hitung | 4185100 | 8370200
[6 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 13662400
| Terbilang : | [5 empty] | Grand Total | 13662400
| Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah | [5 empty] | Dibulatkan | 13662000
Medan, Juni 2022
Disahkan oleh : |  |  | Diketahui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
[9 empty] | 13662000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[9 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 62000 | 662000 | 3662000 | 13662000 | 13662000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 60000 | 600000 | 3000000 | 10000000 | 0
Nurleli |  |  | Muhri Fepri Iswanto |  |  |  | Julfan Fadhli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  |  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa | [6 empty] | dua | enam | enam |  | tiga
[14 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
[14 empty] | dua ribu | enam puluh | enam ratus | juta | tiga belas
Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah

## BreakDown
BREAK DOWN
PEMBUATAN MAINHOLE
Lokasi : Booster Pump Sei Agul
| I. | Pembuatan lobang Mainhole untuk pengangkatan endapan
lumpur dan pengecoran tempat tutup Mainhole
- Pembobokan lantai atas reservoir beton bertulang
|  | Uk: 100 x 100 cm tebal : 30 Cm 1 tempat (Ls) | = | 500000
- Bekisting :
|  | - (0.30 x 1.40) x 4 = 1.68 m2 | = | 2.88 x 558.508
|  | - (0.30 x 1) x 4 = 1.20 m2 + | = | 1608503.04
2.88 m2
|  | - Pengecoran dinding lobang Mainhole beton cor mutu FC | = | 0.336 x 1600000
|  | Uk : 140 x 140 tebal : 30 cm lebar : 20 cm | = | 537600
cor = (0.30 x 0.20) x 5.6
= 0.336 m3
|  | Total biaya | = | 2646103.04
|  | Dibulatkan | = | 2646100
| II. | Pembuatan tutup Mainhole reservoir plat bordes
Uk : 120 cm x 120 cm tebal : 6 mm
|  | - Plat bordes uk : 1.2 m x 1.2 m tebal : 6 mm | = | 1.44 m2
|  | Harga/m2 @ Rp. 1,900,000 | = | 1.44 m2 x 1,900,000
|  |  | = | 2736000
|  | - Plat siku uk : 50 x 50 tebal : 5 mm | = | 4.8 m
|  | Harga/m @ Rp. 250000 | = | 4.8 m x 250000
|  |  | = | 1200000
|  | - Pemotongan Plat siku | = | 0.2 m x 70725
|  |  | = | 14145
|  | - Pengelasan Plat siku 64 titik | = | 64 x 3671,50
|  | Las titik timbal balik | = | 234976
|  | Total biaya | = | 4185121
|  | Dibulatkan | = | 4185100

## Scudel
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP CEMARA ASRI
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  | POMPA PENGERING
[5 empty] | NO.1 | NO.2 | NO.3 | SUMP PUMP Ø 4" dan 6"
I | 16-02-2017 | 09.00 - 15.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan | [5 empty] | Pompa Booster Beroperasi Normal
kelengkapan peralatan
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 20 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | 10 buah
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | 6 buah
|  |  | 3. Ember pengangkat | 4 buah
|  |  | 4. Brush kawat | 8 buah
|  |  | 5. Brush biasa | 8 buah
| 17-02-2017 |  | 1. Pelaksanaan Pekerjaan Cell 1
|  | 09.00 - 14.00 | - Pengaturan Valve Air Masuk Reservoir |  |  |  |  | ON
|  |  | - Penyikatan dinding reservior |  |  |  |  | ON
|  |  | - Penyikatan lantai reservoir |  |  |  |  | ON
|  |  | - Pengangkatan lumpur |  |  |  |  | ON
|  |  | - Pembilasan reservoir |  |  |  |  | ON
- Pengisian reservoir
- Pengaturan kembali Valve ke posisi
|  | 14.00 - 20.00 | 2. Pelaksanaan Pekerjaan Cell 2
|  |  | - Pengaturan Valve Air Masuk Reservoir |  |  |  |  | ON
|  |  | - Penyikatan dinding reservior |  |  |  |  | ON
|  |  | - Penyikatan lantai reservoir |  |  |  |  | ON
|  |  | - Pengangkatan lumpur |  |  |  |  | ON
|  |  | - Pembilasan reservoir |  |  |  |  | ON
- Pengisian reservoir
- Pengaturan kembali Valve ke posisi
|  | 20.00 - 22.00 | - Pembersihan channel |  |  |  |  | ON | Pompa Booster OFF/Mati
|  | 22.00 - 05.00 | - Pengisian reservoir
- Pengaturan kembali Valve ke posisi
semula
|  | 05.00 | - Start Operasi Pompa
|  | 05.00 - 08.00 | - Monitoring operasi pompa/jaringan
RENCANA JADWAL PEMASANGAN MAGNETIC FLOW Ø 500 mm
LOKASI : BOOSTER PUMP GARU I
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | OPERASI POMPA | [5 empty] | KETERANGAN
|  |  |  | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  |  | POMPA PENGERING
|  |  |  | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | SUMP PUMP Ø 2"
I | 14 Sep 2012 | 21.00 - 24.00 | - Pengaturan Valve pipa transmisi | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
Ø 500 mm
|  |  | - Buka Wash Out (WO) | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | - Bongkar pasang Magnetic Flow | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
Ø 500 mm dan accessories
|  |  | - Instal dan setting Control Magnetic | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
Flow
|  | 24.00 | - Start operasi pompa | ON | ON
|  |  | - Monitoring operasi pompa/jaringan | ON | ON
dan magnetic flow
RENCANA JADWAL PEMASANGAN FOOT VALVE Ø 600 mm DAN PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP LAUBENG KLEWANG
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | OPERASI POMPA | [5 empty] | KETERANGAN
|  |  |  | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
|  |  |  | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | SUMP PUMP Ø 4" | SUMP PUMP Ø 6"
I | 19 Sep 2012 | 09.00 - 19.00 | - Persiapan pelaksanaan pekerjaan | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
|  |  | - Pengangkapan Foot Valve Ø 600 mm | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
keatas reservoir
|  |  | - Persiapan/pemasangan pompa pengering | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
|  |  | - Pemeriksaan kelengkapan alat kerja | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
|  | 20.00 - 24.00 | - Pemasangan Foot Valve Ø 600 mm | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | Pendistribusian air
|  |  | - Pengurasan reservoir/pembilasan | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | melalui jalur bypass
|  | 01.00 - 05.00 | - Pengisian reservoir
|  | 05.00 | - Start operasi pompa | ON | ON |  |  | OFF | OFF
- Monitoring Operasional Pompa
RENCANA JADWAL PEMASANGAN MAGNETIC FLOW Ø 500 mm
LOKASI : BOOSTER PUMP MARTUBUNG
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | LOKASI | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
[5 empty] | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4
I | 14 Feb 2014 | 09,00 - 16,00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan
kelengkapan peralatan
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | 1 lot
|  |  | - Pemasangan pompa pengering | 3 unit
|  |  | - Membawa Magnetic Flow Ø 500 mm/ | 1 set
Acessories
- Dll
2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 20,00 - 21,00 | - Koordinasi IPA Limau Manis untuk | - | OFF | OFF | OFF | OFF
pengurangan pompa
|  |  | - Penutupan Valve pipa transmisi jalur | 1 buah | [5 empty] | BP. Cemara | Ir. Suparman, Abdul Rahim, Zulhadi, Zulham Akbar
Martubung, Air diarahkan ke Booster
Cemara
|  | 21,00 - 24,00 | - Membuka WO di jembatan Mangaan VII | [5 empty] | ON | Jembatan Mangaan | Hafiz, Abdi Hakim
|  | 24,00 - 03,00 | - Pemasangan Magnetic flow dan | 1 unit |  |  |  |  | ON | BP. Martubung | Pihak Ke III
Acessories
|  | 03,00 - 04,00 | - Pengaturan /pengoperasian kembali | [5 empty] | ON
Valve-valve
|  | 04,00 - 05,00 | - Pengisian Reservoir | [5 empty] | ON | BP. Martubung | Operator
|  | 05,00 | - Pengoperasian pompa Booster sesuai | 2 unit | ON |  |  | ON | ON | BP. Martubung | Operator
jadwal
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP SEI AGUL
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4"
I | 08 Jan 2015 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF
|  |  | kelengkapan peralatan | [6 empty] | Pada tanggal 08 Januari 2015 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 2 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 20 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 09 Jan 2015 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 15.00 - 19.00 | - Pengaturan Valve | - | Pompa beroperasi normal sesuai jadwal |  |  |  | ON
|  |  | - Pengurasan Reservoir I | -
|  | 19.00 - 03.00 | - Pengisian Reservoir I
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengurasan Reservoir II | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 02.00 - 05.00 | - Pengisian Reservoir II | -
|  | 05.00 - 09.00 | - Pengaturan Valve kembali | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengoperasian pompa | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP GAVERTA
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4 & 6"
I | 04 Mei 2018 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF
|  |  | kelengkapan peralatan | [6 empty] | Pada tanggal 05 Mei 2018 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 2 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 15 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 05 Mei 2015 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 14.00 - 19.00 | - Pengaturan Valve Reservoir I | - | Pompa beroperasi normal sesuai jadwal kebutuhan air dari reservoir Cel II |  |  |  | ON
|  |  | - Pengurasan Reservoir I | -
|  | 19.00 - 02.00 | - Pengisian Reservoir I
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengurasan Reservoir II | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 02.00 - 05.00 | - Pengisian Reservoir II | -
|  | 05.00 - 09.00 | - Pengoperasian pompa | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi kebutuhan air disuplay dari reservoir cel I dan II |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengaturan Valve kembali | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP GARU I
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4 & 6"
I | 31 Juli 2015 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF
|  |  | kelengkapan peralatan | [6 empty] | Pada tanggal 31 Juli 2015 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 2 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 15 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 1 Agustus 2015 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 16.00 - 20.00 | - Pengaturan Valve Cel I | - | Pompa beroperasi normal sesuai jadwal kebutuhan air dari reservoir Cel II |  |  |  | ON
|  |  | - Pengurasan Reservoir Cel I | -
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengisian Reservoir Cel I
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengurasan Reservoir Cel II | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 02.00 - 05.00 | - Pengisian Reservoir Cel II | -
|  | 05.00 - 09.00 | - Pengoperasian pompa | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi kebutuhan air disuplay dari reservoir cel I dan II |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengaturan Valve kembali | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP MEDAN DENAI
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4 & 6"
I | 3 Sep 2015 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF
|  |  | kelengkapan peralatan | [6 empty] | Pada tanggal 3 Sep 2015 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 2 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 15 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 4 Sep 2015 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengurasan Reservoir Cell I dan Cell II | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 02.00 - 05.00 | - Pengisian Reservoir Cell I dan Cel II | -
|  | 05.00 - 09.00 | - Pengoperasian pompa | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi kebutuhan air disuplay dari reservoir cel I dan II |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengaturan Valve kembali | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP RUMAH SUSUN
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4 & 6"
I | 7 Jan 2016 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF | Pada tanggal 7 Januari 2016 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
kelengkapan peralatan
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 2 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 15 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 8 Jan 2016 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 22.00 - 01.00 | - Pengurasan Reservoir | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 01.00 - 04.00 | - Pengisian Reservoir | -
|  | 04.00 | - Pengoperasian pompa | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi kebutuhan air disuplay dari reservoir |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengaturan Valve kembali | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
Medan, Desember 2015
Gusneidi Nazer
Kabid. Operasional Pompa
RENCANA JADWAL PENGURASAN RESERVOIR
LOKASI : BOOSTER PUMP MABAR
NO | TANGGAL | JAM | URAIAN KERJA | JUMLAH | OPERASI POMPA |  |  |  |  | KETERANGAN
[5 empty] | POMPA DISTRIBUSI |  |  |  | POMPA PENGERING
SUMP PUMP Ø 4 & 6"
I | 11 Agustus 2016 | 09.00 - 16.00 | 1. Pemasangan peralatan/pemeriksaan |  | Pompa beroperasi sesuai jadwal |  |  |  | OFF | Pada tanggal 11 Agustus 2016 seluruh peralatan dan kelengkapan lainnya sudah berada dilokasi
kelengkapan peralatan
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 4" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan Pompa Ø 6" | 1 unit
|  |  | - Pemasangan lampu penerangan | Sesuai kebutuhan
|  |  | - Pekerja | 15 orang
- Kelengkapan alat bantu kerja :
|  |  | 1. Sapu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 2. Alat pendorong Residu | Sesuai kebutuhan
|  |  | 3. Ember pengangkat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 4. Brush kawat | Sesuai kebutuhan
|  |  | 5. Brush biasa | Sesuai kebutuhan
| 12 Agustus 2016 |  | 2. Pelaksanaan Pekerjaan
|  | 20.00 - 02.00 | - Pengurasan Reservoir | - | Pompa OFF |  |  |  | ON
|  | 01.00 - 04.00 | - Pengisian Reservoir | - |  |  |  |  | OFF
|  | 04.00 | - Pengoperasian pompa | - | Pompa beroperasi sesuai jadwal/kondisi kebutuhan air disuplay dari reservoir |  |  |  | OFF
|  |  | - Pengaturan Valve kembali | -
|  |  | - Monitoring Operasional Pompa | -
|  |  | - Pembersihan disekitar lokasi kerja | -
Medan, Agustus 2016
Gusneidi Nazer
Kabid. Operasional Pompa