## elektromotor - pompa
|  | ELEKTROMOTOR | [7 empty] | POMPA
NO | BOOSTER | MERK | TYPE | DAYA | Ampere | RPM | BEARING | TAHUN | NO POMPA | MERK | TYPE | KAP | HEAD | PELUMAS | BEARING | TAHUN
|  |  |  | (KW) | 533.1096 | [6 empty] | Q (l/d) | (mtr)
1 | MENARA | MEZ | HORIZONTAL | 90 | 168.8208 | 1485 | 6317 C3 | 2007 | 1, 2, 3, | KSB | ETA 150-50 | 75 | 70 | Oli | - | 2007
|  | AEG | M 250 MV4 | 55 | 103.1683 | 1475 | - | 1969 | 4, | THORISIMA | ETA 150-50 | 75.8333 | 50 | Oli | - | 1969
|  | GAE | KPER 280 S5 | 75 | 140.684 | 1480 | NU 316 / 6316 C3 | 1969 | 5, | THORISIMA | ETA 150-50 | 75.8333 | 50 | Oli | - | 1969
|  | KIRLOSKAR | IP 54 | 55 | 103.1683 | 1475 | - | 1969 | 6, | KIRLOSKAR | DB 125-40 | 75 | 42 | Oli | - | 1969
2 | LB KLEWANG | AEG | AM 315 SM4 | 110 | 206.3366 | 1485 | BB 6220 C3 | 1987 | 1, 2, 3, 4 | KSB | RDLA200-400 | 150 | 50 | Grease | 6310 | 1987
3 | GARU I | GAE | K11 R315 S4 | 110 | 206.3366 | 1485 | 6316 2RSR C3 | 1994 | 1, 2, 3, 4 | THORISIMA | CE 200-50 | 150 | 55 | Oli | 6412 C3 | 1994
|  | FRENSTAT |  | 132 | 247.6039 | 1488 | 6319 C3 | 2009 | 5, | KSB | ETA 200-50 | 150 | 55 | Oli |  | 2009
4 | PSR IV P. BULAN | TECO | AE VBWT | 110 | 206.3366 | 1480 | NU 218/FB 6218 | 1981 | 1, 2, 3, 4, | BERGERON RATE AV | FEL 472-R | 150 | 50 | Grease | 7314-6216 ZZ | 1981
5 | SIMALINGKAR | BURT | AEB | 30 | 56.2736 | 2926 | 6312 C3 | 1986 | 1, 2, 4, | EBARA | 100x80 FS J/1190-18 | 30 | 60 | Grease | 6307 C3 ZZ | 1986
|  | TECO | AEE BKB/AEB | 30 | 56.2736 | 2930 | 6313 C3 | 2007 | 3, | EBARA | 100x80 FS J/1190-18 | 30 | 60 | Grease | 6307 C3 ZZ | 1986
6 | SEI AGUL | SIEMENS | 1 LC4 313 - 4AA60 | 132 | 247.6039 | 1488 | 6319 C3 | 2007 | 1, | THORISIMA-KSB | ETA 200-40 | 161.1111 | 70 | Oli | 6412 C3 | 2007
|  | MEZ FRENSTAT | UC 0601/077539702 IMB3 | 160 | 300.1259 | 1488 | 6319 C3 | 2007 | 2,3 | KSB | ETA B 200-50 | 161.1111 | 70 | Oli | - | 2007
|  | GAE | KPER 315 S4 | 110 | 206.3366 | 1485 | - | 1990 | 4, | THORISIMA | ETA N200x150-400 | 111.1111 | 55 | Grease | 6313 C3 | 1990
7 | GAPERTA | MEZ FRENSTAT | UC 0504/066665302 IMB3 | 110 | 206.3366 | 1488 | 6317 C3 | 2007 | 1, 2, | KSB | ETA 150 - 50 | 90 | 70 | Oli | - | 2007
|  | GAE | KPER 280 S4 | 75 | 140.684 | 1480 | NU 316/6316 C3 | 1994 | 3, 4, | GAE | ETAN 150x125-400 | 90 | 55 | Grease | 6313 C3 | 1994
8 | M. DENAI | AEG | AM 250 MV4 | 55 | 103.1683 | 1475 | - | 1982 | 1, 2, 3, | THORISIMA | DB 125-40 | 76 | 42 | Oli | 6409 C3 | 1982
9 | R. SUSUN | NEC | DP1 225 S4 | 37.16 | 69.7042 | 1480 | - | - | 1, 2, 3, | STORK | CEN 100-400 | - | 42 | Oli | 6310 | -
10 | TUASAN | GAE | KUR 315 S4 | 110 | 206.3366 | 1485 | 6316 C3 | 1995 | 1, 2, 3, 4, 5, | THORISIMA | ETA N200x150-400 | 111.1111 | 55 | Grease | 6313 C3 | 1995
11 | MARTUBUNG | TECO | AE VBWT | 110 | 206.3366 | 1480 | NU 218/FB 6218 | 1981 | 1, 2, 3, 4, | BERGERON RATE AV | FEL 472-R | 150 | 50 | Grease | 7314-6216 ZZ | 1981
12 | KIM MABAR | NEC | DPJ 18 JM/4 | 18.5 | 34.7021 | 1480 | 6313 C3 | - | 1, 2, 3, | THORISIMA-KSB | ETA 100-33 | 55.5556 | 32 | Oli | 6307 C3 | 1971
|  |  | DP J 18 JM/4 | 37 | 69.4041 | 1480 | - | - | 4, | STORK | CEN 100-400 | 75 | 42 | Oli | 6310 | -
13 | SEJARAH | GAE | KPER 280 S4 | 75 | 140.684 | 1480 | NU 316 | 1994 | 1, 2, 3, | GAE | ETA N150X125-400 | 90 | 55 | Grease | 6313 C3 | 1994
|  | GAE | KPER 250 M2 | 55 | 103.1683 | 2955 | - | 1995 | 4, | GAE | ETA N125X100-250 | 50 | 80 | Grease | 6309 C3 2RS | 1995
14 | CEMARA ASRI | ABB | M 2QA 280 M4 A | 90 | 168.8208 | 1450 | 6316 C3/6313 C3 | 2006 | 1, 2, 3, | KSB | OMEGA 150-460 B | 100 | 60 | Grease | - | 2006
1 | MARELAN | ELEKTRIM | ET280S-4 | 75 | 138 | 1480 | NU317-ZZC3/6317-ZZC3 | 2011 | 1, 2, 3, 4 | THORISIMA PUMP | CDM 200-157 LN | 80 | 55 | Grease | 6410-C3 | 2011

## dimensi reservoir
No | Booster | Lokasi | Tanah | Ukuran Bangunan |  |  |  | Level Operasional |  |  | Volume Efektif |  | Diameter | Alat Ukur
|  |  | Luas (m2) | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3) | Maks (m) | Min (m) | Terpakai (m) | (m3) | (%) | Pipa Air Masuk | Air Masuk | Air Keluar | Level
1 | Menara Ø | Jl. SM Raja / Jl. Pandu 1 |  |  | 14 | 7.8 | 1200.108 | 6 | 1.5 | 4.5 | 692.37 | 57.6923 |  | tdk ada | tdk ada | Fulsar
2 | Gunung 4 Ø |  | 2025 |  | 14 | 7.8 | 1200.108 | 6 | 1.3 | 4.7 | 723.142 | 60.2564 |  | tdk ada | tdk ada | ada
3 | Laubeng Klewang | Jl. Laubeng Klewang | 6986 | 45 | 42 | 6.7 | 12663 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 11529 | 91.0448 |  | V.M EH | tdk ada | EH
4 | Garu I | Jl.Garu I | 5729 | 38 | 30 | 4.4 | 5016 | 4.2 | 0.7 | 3.5 | 3990 | 79.5455 |  | M.F EH | tdk ada | Kobold
5 | Pasar IV Padang Bulan | Jl. Padang Bulan | 18747 | 58.25 | 48.2 | 4.4 | 12353.66 | 4 | 0.6 | 3.4 | 9546.01 | 77.2727 |  | U.S Isolv | tdk ada | Fulsar
6 | Simalingkar | Jl. Karet Raya P. Simalingkar | 763 | 24 | 20 | 3 | 1440 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1248 | 86.6667 |  | tdk ada | tdk ada | tidak ada
7 | Sei Agul I | Jl. Gereja No.32 Sei Agul | 2960 | 20 | 8 | 3 | 480 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 400 | 83.3333
8 | Sei Agul II |  |  | 50 | 8 | 3 | 1200 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 1000 | 83.3333
9 | Sei Agul III |  |  | 60 | 20 | 4 | 4800 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 4200 | 87.5
10 | Gaperta | Jl. Gaperta | 4155 | 30 | 30 | 5 | 4500 | 4.5 | 0.8 | 3.7 | 3330 | 74 |  | M.F EH | tdk ada | Kobold
11 | Medan Denai | Jl. Garuda P. Mandala | 2450 | 33 | 12 | 3 | 1188 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1029.6 | 86.6667 |  | tdk ada | tdk ada | Kobold
12 | Rumah Susun | Jl. Rumah Susun Sukarame | 572.25 | 12 | 12 | 3 | 432 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 331.2 | 76.6667 |  | tdk ada | tdk ada | tidak ada
13 | Tuasan | Jl. Pertahanan | 9835 | 48 | 36 | 3 | 5184 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 4492.8 | 86.6667 |  | V.M EH | tdk ada | Kobold
14 | Martubung | Jl. Martubung | 21947 | 58.25 | 48.2 | 4.4 | 12353.66 | 4 | 0.6 | 3.4 | 9546.01 | 77.2727 |  | M.F EH | tdk ada | tidak ada
15 | Kim Mabar | Jl. Dalam Industri Estate | 2442 | 33 | 12 | 3 | 1188 | 2.8 | 0.55 | 2.25 | 891 | 75 |  | Kent mtr | Kent mtr | tidak ada
16 | Sejarah | Jl. Binjai GG. Sejarah | 2430 | 30 | 30 | 5 | 4500 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 1980 | 44 |  | M.F EH | tdk ada | Kobold
17 | Cemara Asri | Jl. Komp. Cemara Asri | 3124 | 42 | 33 | 5 | 6930 | 4 | 1.1 | 2.9 | 4019.4 | 58 |  | M.F EH | tdk ada | EH
18 | Marelan | Jl. Marelan Timur Pasar IV | 3926 | 59.75 | 17.75 | 4.5 | 4772.5312 | 4.2 | 0.2 | 4 | 4242.25 | 88.8889 | 300 | Bee Meter | Bee Meter | Sondar
63190.782

## tekanan d air masuk
REKAP DATA TEKANAN BOOSTER
BOOSTER MENARA
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | MENARA |  |  |  |  | BOOSTER
| GUNUNG | SUNGGAL |  | JAM | SUDIRMAN | KOTA | BELAWAN | CIREBON | JAM | PP
Q ( L/det ) | 156.25 |  | 1 POMPA | 12.00 s/d 15.00 | 0.4 - 0.8 | 0.0 - 0.6 | 0.3 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 10.00 s/d 16.00 | 0.3 - 0.6
[9 empty] | 21.00 s/d 23.00 | 0.5 - 0.6
P ( Kg/Cm2 ) | 0.1 - 0.5 | 0.1 - 0.6 | 2 POMPA | 05.00 s/d 11.00 | 0.5 - 1.0 | 0.3 - 0.6 | 0.8 - 1.3 | 1.1 - 1.4 | 06.00 s/d 10.00 | 1.5 - 1.8
|  |  |  | 16.00 s/d 23.00 | 0.5 - 1.0 | 0.3 - 0.6 | 0.8 - 1.3 | 1.1 - 1.4 | 17.00 s/d 20.00 | 1.5 - 1.8
BOOSTER LAUBENG KLEWANG
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
| GUNUNG | DELI TUA |  | JAM | HALAT | KOTA
Q ( L/det ) |  | 393.75 | 2 POMPA | 23 | 1.6 | 0
P ( Kg/Cm2 ) | 0.2 | 0.2 | 3 POMPA | 21.00 - 22.00 | 1.5 - 1.7 | 0.9 - 1.0
|  |  | 4 POMPA | 06.00 - 20.00 | 1.2 - 2.2 | 1.1 - 2.2
BOOSTER GARU I
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PRESS ( Kg/Cm2 )
|  |  | 2 POMPA | 13.00 - 15.00 | 1.4 - 1.6
Q ( L/det ) | 469 |  |  | 21.00 - 04.00 | 1.8 - 2.2
|  |  | 3 POMPA | 0.5.00 & 13.00 | 3.0 - 3.4
P ( Kg/Cm2 ) | 0.4 |  | 4 POMPA | 06.00 - 11.00 | 5.0 - 5.3
|  |  |  | 17.00 - 20.00 | 5
| 1.8 |  | BY PASS | PLN PADAM | 1.5
BOOSTER PASAR IV PADANG BULAN
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PADANG BULAN | K. BARU
Q ( L/det ) |  |  | 2 POMPA | 11.00 - 16.00 | 3.4 - 3.8 | 0.4 - 1.0
|  |  |  | 21 | 3.5 - 3.7 | 0.6 - 0.8
P ( Kg/Cm2 ) |  |  | 3 POMPA | 05.00 - 10.00 | 4.5 - 4.8 | 0.5 - 1.5
|  |  |  | 17.00 - 20.00 | 4.5 - 4.8 | 0.5 - 1.0
BOOSTER SIMALINGKAR
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PRESS
Q ( L/det ) |  |  | 2 POMPA | 12.00 - 13.00 | 3.0 - 3.3
|  |  |  | 15 | 3.0 - 3.4
P ( Kg/Cm2 ) | 0.0 - 1.0 |  | 3 POMPA | 05.00 - 11.00 | 4.3 - 4.9
|  |  |  | 16.00 - 20.00 | 4.3 - 4.9
BOOSTER SEI AGUL
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | SEKIP | KARYA | SINGKARAK
|  |  | 1 POMPA | 12.00 - 15.00 | 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.4
Q ( L/det ) |  |  |  | 20.00 - 22.00 | 0.4 - 0.5 | 0.5 | 0.4 - 0.6
|  |  | 2 POMPA | 5 | 1.0 - 1.1 | 2.0 - 2.1 | 1.4 - 1.5
P ( Kg/Cm2 ) | 0.3 - 1.0 |  |  | 10.00 - 11.00 | 0.5 - 0.6 | 1.2 - 1.3 | 0.7 - 0.9
|  |  |  | 16.00 - 19.00 | 0.6 - 0.7 | 1.2 - 1.5 | 0.7 1.0
|  |  | 3 POMPA | 06.00 - 09.00 | 1.3 - 0.8 | 2.4 - 3.0 | 1.5 - 2.0
BOOSTER GAPERTA
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | BRAYAN | GAPERTA
|  |  | 1 POMPA | 12.00 - 13.00 | 0.4 | 0
Q ( L/det ) |  |  |  | 20.00 - 22.00 | 0.4 - 0.6 | 0.1 - 0.3
|  |  | 2 POMPA | 5 | 1.8 - 2.2 | 0.8 - 1.2
P ( Kg/Cm2 ) |  |  |  | 09.00 - 11.00 | 1.4 - 1.8 | 0.2 - 0.4
|  |  |  | 16 | 1.4 - 1.6 | 0.2 - 0.4
|  |  | 3 POMPA | 06.00 -08.00 | 2.8 - 3.1 | 0.9 - 1.1
|  |  |  | 17.00 - 19.00 | 2.8 - 3.0 | 0.9 - 1.3
BOOSTER MEDAN DENAI
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PRESS
Q ( L/det ) |  |  | 1 POMPA | 05.00 - 13.00 | 0.4
P ( Kg/Cm2 ) |  |  |  | 16.00 - 21.00 | 0.4
BOOSTER RUMAH SUSUN
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PRESS
Q ( L/det ) |  |  | 2 POMPA | 05.00 - 12.00 | 2
P ( Kg/Cm2 ) | 0.5 - 0.9 |  |  | 16.00 - 22.00 | 2
BOOSTER TUASAN
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PANCING | KRAKATAU
Q ( L/det ) |  |  | 1 POMPA | 13.00 - 16.00 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | 23.00 - 04.00 | 0.4 | 0.6
|  |  | 2 POMPA | 12 | 0.5 | 1.1
P ( Kg/Cm2 ) | 0.0 - 0.6 |  |  | 21.00 - 22.00 | 0.5 | 1.1
|  |  | 3 POMPA | 05.00 - 10.00 | 0.6 - 1.0 | 1.7 - 2.1
|  |  |  | 17.00 - 19.00 | 0.6 | 1.7
BOOSTER MARTUBUNG
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | MARTUBUNG | BELAWAN | BRAYAN
Q ( L/det ) |  |  | 1 POMPA | 15 | 0.4 | 0.9 | 0.7
|  |  |  | 21 | 0.4 | 0.8 | 0.7
|  |  | 2 POMPA | 10.00 - 14.00 | 0.8 - 0.9 | 1.8 - 2.0 | 1.3
P ( Kg/Cm2 ) | 0.2 |  |  | 16 | 0.8 - 0.9 | 1.8 - 2.0 | 1.3
|  |  | 3 POMPA | 05.00 - 09.00 | 1.3 - 1.5 | 2.9 - 3.3 | 1.7 - 1.8
|  |  |  | 17.00 - 19.00 | 1.2 - 1.3 | 2.9 - 3.0 | 1.7
BOOSTER MABAR
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PRESS
Q ( L/det ) |  |  | 1 POMPA | 05.00 - 16.00 | 2.2
|  |  |  | 20.00 - 21.00 | 2.4
P ( Kg/Cm2 ) | 0.0 - 1.0 |  | 2 POMPA | 17.00 - 19.00 | 3.4
BOOSTER SEJARAH
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | BINJAI | JL. BINJAI
Q ( L/det ) |  |  | 1 POMPA | 09.00 - 22.00 | 2.0 - 2.4 | 1.8 - 2.2
P ( Kg/Cm2 ) | 0.4 - 1.0 |  | 2 POMPA | 05.00 - 08.00 | 3.6 | 3.4
BOOSTER CEMARA
AIR MASUK |  |  | POMPA | AIR KELUAR
|  |  |  | JAM | PIPA Ø 6" | PANCING | KRAKATAU
Q ( L/det ) | 130 - 140 |  | 2 POMPA | 05.00 - 23.00 | 1.6 - 2.0 | 3.0 - 3.2 | 3.0 - 3.2
P ( Kg/Cm2 ) | 1.6 - 2.4
|  |  | BYPASS | 24.00 - 04.00 | 1.0 - 1.1 | 1.4 - 1.6 | 1.2 - 1.4

## program kerja 2011
Program Kerja Bidang Operasional Pompa
Divisi Operasi Zona 1
Tahun 2011
No. | Uraian Pekerjaan | TAHUN 2011
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Pemasangan magnetic flow EH BP. Tuasan & Sejarah | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
2 | Pengurasan reservoir BP Gaperta | bar: TAHUN 2011 Feb to TAHUN 2011 Mar
3 | Pengurasan reservoir BP Gaperta | bar: TAHUN 2011 Mar to TAHUN 2011 Apr
4 | Perbaikan/penggantian ventilator turbin BP. Menara | bar: TAHUN 2011 Apr
5 | Pemasangan magnetic flow Isolv BP. Sei Agul | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
6 | Pembuatan tembok penahan banjir reservoir BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
7 | Pencucian reservoir I, II dan III BP.Sei Agul | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Jul
8 | Rehab bangunan genset 300 kVA BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Jul to TAHUN 2011 Aug
9 | Pemasangan genset 300 kVA eks Sei Agul BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
10 | Pemasangan tangki solar 5000 ltr eks Psr IV. BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
11 | Pencucian reservoir BP. Cemara Asri | bar: TAHUN 2011 Sep
12 | Pencucian reservoir BP. Martubung | bar: TAHUN 2011 Dec
13 | Perbaikan Sluice gate reservoir BP. Martubung | bar: TAHUN 2011 Nov
14 | Penggantian foot valve pompa Ø 10" BP. Sei agul | bar: TAHUN 2011 Oct
15 | Pemasangan kanopi ruang genset Bp. Mabar dan R. Susun | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
16 | Pemasangan pintu harmonika BP. R.Susun | bar: TAHUN 2011 Oct
17 | Inventarisir sarana keselamatan kerja (safety body, damkar) | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Aug
dan sarana pendukung operator (meja/kursi, arsip, locker t.tidur)
18 | Rekapitulasi pemakaian bbm solar dan bk sodium hypochlorite | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Dec
19 | Menyusun jadwal operasi pompa dan jadwal operator | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Dec
20 | Pengarahan ke operator | bar: TAHUN 2011 May; TAHUN 2011 Nov
21 | Inspeksi visual pompa, Elektromotor, Panel & genset | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Dec
22 | Penyusunan anggaran | bar: TAHUN 2011 Aug
Medan, Januari 2011
| Disetujui oleh: | TAHUN 2011 Sep: Dibuat oleh:
| Ir. Yusmansyah, MT | TAHUN 2011 Sep: Ir. Lampo Siregar
| Kadiv. Operasi Zona 1 | TAHUN 2011 Sep: Kabid. Operasional Pompa
Program Kerja Bidang Operasional Pompa
Divisi Operasi Zona 1
Tahun 2011
No. | Uraian Pekerjaan | TAHUN 2011 Jan: TAHUN 2011
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Pemasangan magnetic flow EH BP. Tuasan & Sejarah | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
2 | Pengurasan reservoir BP Gaperta | bar: TAHUN 2011 Feb to TAHUN 2011 Mar
3 | Pengurasan reservoir BP Gaperta | bar: TAHUN 2011 Mar to TAHUN 2011 Apr
4 | Perbaikan/penggantian ventilator turbin BP. Menara | bar: TAHUN 2011 Apr
5 | Pemasangan magnetic flow Isolv BP. Sei Agul | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
6 | Pembuatan tembok penahan banjir reservoir BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 May to TAHUN 2011 Jun
7 | Pencucian reservoir I, II dan III BP.Sei Agul | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Jul
8 | Rehab bangunan genset 300 kVA BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Jul to TAHUN 2011 Aug
9 | Pemasangan genset 300 kVA eks Sei Agul BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
10 | Pemasangan tangki solar 5000 ltr eks Psr IV. BP. Simalingkar | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
11 | Pencucian reservoir BP. Cemara Asri | bar: TAHUN 2011 Sep
12 | Pencucian reservoir BP. Martubung | bar: TAHUN 2011 Dec
13 | Perbaikan Sluice gate reservoir BP. Martubung | bar: TAHUN 2011 Nov
14 | Penggantian foot valve pompa Ø 10" BP. Sei agul | bar: TAHUN 2011 Oct
15 | Pemasangan kanopi ruang genset Bp. Mabar dan R. Susun | bar: TAHUN 2011 Aug to TAHUN 2011 Sep
16 | Pemasangan pintu harmonika BP. R.Susun | bar: TAHUN 2011 Oct
17 | Rekapitulasi pemakaian bbm solar dan bk sodium hypochlorite | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Dec
18 | Menyusun jadwal operasi pompa dan jadwal operator | bar: TAHUN 2011 Jun to TAHUN 2011 Dec
Medan, Januari 2011
| Disetujui oleh: | TAHUN 2011 Sep: Dibuat oleh:
| Ir. Yusmansyah, MT | TAHUN 2011 Sep: Ir. Lampo Siregar
| Kadiv. Operasi Zona 1 | TAHUN 2011 Sep: Kabid. Operasional Pompa

## anual report 2011
NO: | PROGRAM KERJA | REALISASI | KENDALA | SOLUSI
1 | Pemasangan magnetic flow EH BP. Tuasan & Sejarah | ya | tidak ada
2 | Pengurasan reservoir BP Gaperta | ya | tidak ada
3 | Perbaikan/penggantian ventilator turbin BP. Menara | ya | tidak ada
4 | Pemasangan magnetic flow Isolv BP. Sei Agul | ya | tidak ada
5 | Pembuatan tembok penahan banjir reservoir BP. Simalingkar | ya | tidak ada
6 | Pencucian reservoir I, II dan III BP.Sei Agul | ya | tidak ada
7 | Rehab bangunan genset 300 kVA BP. Simalingkar | tidak | anggaran tidak mencukupi
8 | Pemasangan genset 300 kVA eks Sei Agul BP. Simalingkar | tidak | anggaran tidak mencukupi
9 | Pemasangan tangki solar 5000 ltr eks Psr IV. BP. Simalingkar | tidak | anggaran tidak mencukupi
10 | Pencucian reservoir BP. Cemara Asri | tidak | anggaran tidak mencukupi
11 | Pencucian reservoir BP. Martubung | tidak | anggaran tidak mencukupi
12 | Perbaikan Sluice gate reservoir BP. Martubung | tidak | anggaran tidak mencukupi
13 | Penggantian foot valve pompa Ø 10" BP. Sei agul | tidak | anggaran tidak mencukupi
14 | Pemasangan kanopi ruang genset Bp. Mabar dan R. Susun | tidak | anggaran tidak mencukupi
15 | Pemasangan pintu harmonika BP. R.Susun | tidak | anggaran tidak mencukupi
16 | Rekapitulasi pemakaian bbm solar dan bk sodium hypochlorite | ya | tidak ada
17 | Menyusun jadwal operasi pompa dan jadwal operator | ya | tidak ada

## program kerja 2012
Program Kerja Tahun 2012
Divisi Operasi Zona 1
No. | Uraian Pekerjaan | Harga Sat | Byk | Jlh Harga | TAHUN 2011 | [11 empty] | Keterangan
|  | (Rp) |  | (Rp) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1. BIDANG SISTIM JARINGAN
1 | Pemeliharaan pipa transmisi/distribusi | 10083400 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
2 | Pencucian pipa transmisi jalur keluar IPA ke BP. jalur Q1 Sunggal | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
3 | Pencucian pipa transmisi jalur keluar IPA ke BP. jalur Q2 Sunggal | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
4 | Pencucian pipa transmisi jalur keluar IPA ke BP. jalur Q3 Sunggal | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
5 | Pencucian pipa transmisi jalur keluar IPA ke BP. jalur Q4 Sunggal | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
6 | Pencucian pipa transmisi jalur keluar IPA ke BP. jalur Q5 Sunggal | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
7 | Pengadaan Mata bor Aqua Probabe | 2000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
8 | Pengadaan Mata Pisau potong pipa | 3000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
9 | Pengadaan Meter sorong | 100000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
10 | Pengadaan Meter tarik | 25000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
11 | Perawatan Gate valve pipa transmisi wilayah zona 1 | 20000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
12 | Pemasangan Patok Air Bersih sepanjang jalur pipa pengantar | 400000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
13 | Pembabatan rumput saluran pengantar dari Bak Bekukul s/d Polonia | 9000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
14 | Peralatan kerja honor saluran pengantar sepanjang jalur pipa pengantar | 1000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
15 | Pengadaan Pressure Recorder 0 - 6 bar | 20000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
16 | Pemasangan Box pantauan tekanan pipa transmisi | 4000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
17 | Pembuatan WO Bak Batu Penjemuran | 20000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
18 | Pembuatan WO Bak Sayum Gugung | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
19 | Pengadaan dan pemasangan air valve sepanjang jalur pipa pengantar | 10000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
20 | Pemasangan WO Ø 600 mm jalur pipa transmisi Cemara - Martubung | 30000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
21 | Pengadaan & pemasangan PSV Ø 300 mm Jl. Jamin Ginting RS. Adam Malik | 250000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
22 | Pengadaan & pemasangan PSV Ø 400 mm Bak Gedung Johor | 250000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
23 | Pengadaan dan pemasangan safety Valve | 25000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
24 | Rehab/relokasi jembatan pipa transmisi | 100000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
25 | Pemasangan 3 jembatan Kuala Namu, Sei Belumai, Sei Penara, Sei Merah | 1500000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
26 | Pengadaan Alat Tapping pipa | 20000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
27 | Pengadaan Cutting steel pipes Pneumatic | 50000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
28 | Pengadaan Kunci Pas | 10000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
29 | Pengadaan Kunci Pipa | 10000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
30 | Izin PU dan Perbaikan bekas galian pipa | 140000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
31 | Pengadaan peralatan data logger Pressure & Flow | 15000000 | 0 | Jlh Harga (Rp): 0
2. BIDANG OPERASIONAL POMPA
A. PEKERJAAN RUTIN
1 | Kalibarasi Manometer Booster Pump | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
2 | Preventive Operasional Booster Pump | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
3 | Inspeksi Mekanikal/Elektrikal Booster Pump | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
4 | Evaluasi Pemakaian BBM dan bahan kimia | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
5 | Membuat laporan harian Operasional Booster Pump | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
6 | Monitoring kebersihan dan keindahan Booster Pump | 0 | 15 | Jlh Harga (Rp): 0
B. PEKERJAAN NON RUTIN
1 | Perbaikan sluice gate reservoir BP Psr. IV Pd. Bulan | 70000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 70000000
2 | Perbaikan sluice gate reservoir BP Martubung | 70000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 70000000
3 | Pembuatan gudang sodium (Sejarah, Gaperta, Psr IV Pd Bulan) | 50000000 | 3 | Jlh Harga (Rp): 150000000
4 | Pemasangan footvalve Ø 600 mm BP Lb Klewang | 250000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 250000000
5 | Pencucian Reservoir BP Lb Klewang | 40000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 40000000
6 | Pencucian Reservoir BP Psr IV Pd. Bulan | 40000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 40000000
7 | Pencucian Reservoir BP Martubung | 40000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 40000000
8 | Pencucian Reservoir BP Sejarah | 40000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 40000000
9 | Pencucian Reservoir Gunung 4 | 40000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 40000000
10 | Pembuatan plang nama BP Lb. Klewang | 3000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 3000000
11 | Pembuatan plang larangan masuk ke booster | 2500000 | 14 | Jlh Harga (Rp): 35000000
12 | Perbaikan lantai papan BP Martubung | 15000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 15000000
13 | Pembangunan ruang operator BP Medan Denai | 50000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 50000000
14 | Pembangunan ruang operator BP KIM Mabar | 50000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 50000000
15 | Pemasangan bronjong dinding reservoir BP Garu I | 30000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 30000000
16 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Garu I | 193000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 193000000
17 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Gaperta | 85000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 85000000
18 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Simalingkar | 50000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 50000000
19 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Sejarah | 85000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 85000000
20 | Pemasangan Waterlevel digital BP. KIM Mabar | 25000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 25000000
21 | Pemasangan Waterlevel digital BP. Rumash susun | 25000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 25000000
22 | Pemasangan Waterlevel digital BP. Simalingkar | 25000000 | 1 | Jlh Harga (Rp): 25000000
3. BIDANG HUBUNGAN LANGGANAN
1 | Laporan Bulanan Bidang Hublang
2 | Penyelesaian Denda Kasus
3 | Penyelesaian Reduksi Rekening Air
4 | Evaluasi Pelanggan
5 | Data Kordinasi cabang-cabang
6 | Evaluasi Pemakaian
7 | Evaluasi Penjualan
8 | Evaluasi Kubikasi
9 | Pemantauan/Penanganan Call Center
10 | Pemantauan/Penanganan SMS Gateway
11 | Rencana Study banding untuk inovasi Pencatat Meter dan Billing Management System | bar: TAHUN 2011 May
12 | Pemberdayaan Petugas CS (Custumer Service) di cabang Zona I | bar: TAHUN 2011 Sep to TAHUN 2011 Oct
Medan, Januari 2012
Dibuat oleh:
(Ir. Yusmansyah, MT)
Kadiv. Operasi Zona 1

## REALISASI KERJA
Program Kerja Tahun 2012 Bidang Operasional Pompa
NO | URAIAN KERJA |  | TAHUN 2012 | [11 empty] | KETERANGAN
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
A. PEKERJAAN RUTIN
1 | Kalibarasi Manometer Booster Pump | RENCANA
REALISASI | bar: TAHUN 2012 Jan to TAHUN 2012 Jun
2 | Preventive Operasional Booster Pump | RENCANA
REALISASI | bar: TAHUN 2012 Jan to TAHUN 2012 Jun
3 | Inspeksi Mekanikal/Elektrikal Booster Pump | RENCANA
REALISASI | bar: TAHUN 2012 Jan to TAHUN 2012 Jun
4 | Membuat laporan harian Operasional Booster Pump | RENCANA
REALISASI | bar: TAHUN 2012 Jan to TAHUN 2012 Jun
5 | Monitoring kebersihan dan keindahan Booster Pump | RENCANA
REALISASI | bar: TAHUN 2012 Jan to TAHUN 2012 Jun
B. PEKERJAAN NON RUTIN
1 | Perbaikan sluice gate reservoir BP Psr. IV Pd. Bulan | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Apr to TAHUN 2012 May
|  | REALISASI | [12 empty] | Ditunda
2 | Perbaikan sluice gate reservoir BP Martubung | RENCANA | bar: TAHUN 2012 May to TAHUN 2012 Jun
|  | REALISASI | [12 empty] | Ditunda
3 | Pembuatan gudang sodium (Sejarah, Gaperta, Psr IV Pd Bulan) | RENCANA | bar: TAHUN 2012 May to TAHUN 2012 Sep
REALISASI
4 | Pemasangan footvalve Ø 600 mm BP Lb Klewang | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Jul
REALISASI
5 | Pencucian Reservoir BP Lb Klewang | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Mar
|  | REALISASI | [12 empty] | Ditunda
6 | Pencucian Reservoir BP Psr IV Pd. Bulan | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Jun
REALISASI
7 | Pencucian Reservoir BP Martubung | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Jul
|  | REALISASI | [12 empty] | Ditunda
8 | Pencucian Reservoir BP Sejarah | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Oct
REALISASI
9 | Pencucian Reservoir Gunung 4 | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Apr
REALISASI
10 | Pembuatan plang nama BP Lb. Klewang | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Feb to TAHUN 2012 Mar
REALISASI
11 | Pembuatan plang larangan masuk ke booster | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Apr to TAHUN 2012 May
REALISASI
12 | Perbaikan lantai papan BP Martubung | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Jul to TAHUN 2012 Aug
REALISASI
13 | Pembangunan ruang operator BP Medan Denai | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Sep to TAHUN 2012 Nov
REALISASI
14 | Pembangunan ruang operator BP KIM Mabar | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Oct to TAHUN 2012 Dec
REALISASI
15 | Pemasangan bronjong dinding reservoir BP Garu I | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Aug to TAHUN 2012 Oct
REALISASI
16 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Garu I | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Mar to TAHUN 2012 Apr
|  | REALISASI | [12 empty] | Proses
17 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Gaperta | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Jun to TAHUN 2012 Jul
|  | REALISASI | [12 empty] | Proses
18 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Simalingkar | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Aug to TAHUN 2012 Sep
REALISASI
19 | Pemasangan Magneticflow meter air masuk BP. Sejarah | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Oct to TAHUN 2012 Nov
REALISASI
20 | Pemasangan Waterlevel digital BP. KIM Mabar | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Nov to TAHUN 2012 Dec
REALISASI
21 | Pemasangan Waterlevel digital BP. Rumash susun | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Nov to TAHUN 2012 Dec
REALISASI
22 | Pemasangan Waterlevel digital BP. Simalingkar | RENCANA | bar: TAHUN 2012 Nov to TAHUN 2012 Dec
REALISASI
|  |  | TAHUN 2012 Mar: Diketahui Oleh, | Dibuat Oleh,
|  |  | TAHUN 2012 Mar: Ir. Zulkifli Lubis, MT | Ir. Suparman
|  |  | TAHUN 2012 Mar: Kadiv. Operasi Zona I | Kabid. Operasional Pompa